附件3

大渡口区财政局政府投资项目

预、结算评审工作联系函

项目名称：天安数码城党群服务中心项目                             编号：

| 财政经办人 |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发送时间 |  |  | 最晚回复时间 |  |
| - 共性问题 - 请明确主要材料品牌或档次。（回复：请参考最新主材表） - 请提供友好驿站及党群服务中心原始建筑平面图。 - 安装工程 - 请明确灯具拆除工程量。回复：预计拆除各类灯具90套 - 请明确喷淋管道延伸规格及尺寸。 回复：（38消防管延长36个感烟器，全屋烟感拆、装，吊吸式空调3个下沉70㎝，通凤管道、落水管需重置，） - 请明确配电箱尺寸及安装高度，配电箱系统图与平面图不符，请明确管线敷设方式。回复：配电箱外形参考尺寸（长x高x宽）：500x700x200 - 。高度请参考图纸电气设计说明/EL-02/7条中参数1.5米 - 请明确弱电箱位置尺寸及安装高度。回复：弱电机柜尺寸600*600*2000服务器机柜立于地面 - 请明确墙面灯带电源接线盒安装高度。回复；安装高度2.5米以上 - 请明确疏散指示灯、安全出口指示灯规格及安装高度。回复：疏散指示灯YC-BLZD-1LROEI3W-Q安装高度0.5米 安全指示灯型号20230426安装高度为2.5米门头 - 请明确烟感器安装高度及配线配管规格型号。回复：JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器安装高度天花顶面.配线燃RVS双绞线.配管JDG20 - 请明确吸顶音响配管配线规格型号。回复：2*1.0音箱线 /PVC25 /WC/CC - 友好驿站仅插座点位图，请明确线管具体走向。回复：图纸已跟新 - LED无平面图,请明确线管具体走向及规格型号。回复：LEd屏为原有屏只需要重新走线，线路规格参考系统图 - 土建工程 - 请明确党群服务中心C轴交10轴位置立面做法。回复：请参考E-03展开画的 - 8轴墙体立面图的饰面做法为UV打印，墙身大样图为白色无机涂料，请明确做法。回复；局部地区为UV打印 已跟新图纸 - 党群中心和友好驿站新建轻钢龙骨墙体高度差异较大，请明确两处墙体的高度是否有误。回复；已修改图纸增加木纹铝方通且增加对应立面图增加大样图 - AB轴交10轴LED屏幕图纸表达需拆除，现场踏勘时明确为保留。请明确该区域是拆除还是保留。回复：保留LEd屏管线需重新布置 - 钢化玻璃门无节点做法，需补充。回复：已增加图纸QS-08/2 - 图纸中有表达停车位标牌，请明确是否在本次审核范围。 - 多功能活动区天棚木饰面无节点做法，需补充。回复：已增加图纸QS-03/3 - 请明确装饰地面需要更换修补的范围或者工程量。回复：地面更换修补面积约计40平米 - 施工图中明确定制家具由专业家具公司二次深化。请提供深化图或明确其价格。回复：尺寸样式图纸已有，深化部分为厂家出图深化现阶段还未深化出来且需墙面完成结合尺寸出图。价格定位约800元/平米 - 接待台仅有俯视、正、背面图，无内部构造及材质要求。请明确。回复;15 厚白色烤漆板12阻燃版打底与3mm木饰面12阻燃版打底配色相结合，尺寸形式已出图 - 多功能活动区地台无节点做法。请明确。回复：已增加图纸QS-08/1 - 滑轨屏侧墙体无墙身施工图。请明确。回复：已增加图纸QS-09 - 定制地毯为一线品牌。请明确品牌范围。回复（请参考最新主材表） 回复单位（盖章）： 回复时间： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、请各单位回复意见后加盖公章返回财政局评审科；

2、有附件时，需在回复里注明附件清单，并对每个附件加盖公章；

3、请各单位准时回复，如遇特殊情况需要延长回复时间的，请及时与财政经办人联系并在回复里注明回复需要的时间及理由。