竞争性比选文件

采购执行编号：JZHYZB-2025102001

比选项目名称：双子星座A栋1-4#电梯更新工程

采购人：北京市均豪物业管理股份有限公司重庆分公司

采购代理机构：重庆靖正恒悦项目管理有限公司

二〇二五年十月

目  录

第一篇  比选采购邀请书	- 3 -

第二篇  比选项目技术（质量）需求	- 7 -

第三篇  比选项目商务需求	- 11 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 11 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

第六篇  合同草案条款	- 23 -

第七篇  响应文件格式要求	- 26 -

第一篇  比选采购邀请书

重庆靖正恒悦项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受北京市均豪物业管理股份有限公司重庆分公司（以下简称：采购人）的委托，对双子星座A栋1-4#电梯更新工程进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、比选内容

| 名称 | 最高限价（万元） | 投标保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 双子星座A栋1-4#电梯更新工程 | 69 | 1 | 1 |

## 注：供应商的投标总报价不得超过采购人发布的最高限价，否则由评审小组作否决投标处理。

## 二、资金来源

物业专项维修资金和争取国债补贴。

- 供应商资格条件

（一）基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）特定资格条件

1、若供应商为所投电梯制造商的

须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可参数/许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），或具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）。注：提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章。

2、若供应商为代理商或经销商的

（1）所投电梯制造商应具备以上要求1的前提下，投标人还须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目/参数包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；或具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）。注：提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章。

（2）须提供所投电梯品牌制造商针对本项目的唯一授权书。特别提醒：同一品牌电梯只能一家供应商参与投标。注：提供所投电梯制造商针对本项目授权资料复印件并加盖供应商公章。

3、电梯品牌要求

本次招标电梯品牌要求须达到以下推荐知名品牌的中、高端系列质量，并满足厂家唯一授权且原厂质保及维保，如下：通力N-MINI、日立MCA、三菱LEHY-N、迅达7000、奥的斯中国Gen3、蒂升电梯（中国）有限公司Meta200MR（供应商自行承诺所投电梯品牌且提供此电梯后续维修零部件更换清单报价，格式自拟，并加盖供应商公章。此承诺函将作为合同附件）

4.业绩要求

供应商自2023年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），至少承接过1个电梯更新或更换项目。

（提供合同复印件并加盖供应商公章）。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，必须在“ 行采家 ”服务平台注册，成为正式供应商。供应商请于公告发布之日起至响应文件递交截止时间之前，在“行采家”（https://www.gec123.com/）上下载本项目竞争性比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。本比选采购邀请书同时在行采家平台发布和双子星座小区公告栏张贴。

（二）报名及比选文件发售：

1.报名期限和比选文件发售期：公告发布之日（2025年10月31日）起至（2025年11月04日）17时00分止。

2.比选文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

3.报名方式：在报名期限和比选文件发售期内，供应商将比选文件购买费用汇至以下账户（转账时备注：供应商简称+双子星座A栋1-4#电梯文件费），同时将填写完善的《报名登记表》（格式详见本篇附件）加盖供应商公章扫描后发送至23214839@qq.com（电子邮箱）或到采购代理机构处现场缴纳文件费并递交《报名登记表》报名，在报名期限和比选文件发售期内报名并交纳比选文件费的供应商，其响应文件才能被接收。

户  名：重庆靖正恒悦项目管理有限公司

开户行：浙商银行重庆沙坪坝支行

账  号：6530000810120100049709

（三）本项目采用线上+线下相结合的投标方式，请各供应商按如下要求进行投标：

1.线上报价及上传响应文件电子文档

线上报价时间：2025年11月07日09时00分至2025年11月07日14时30分。

线上报价要求：按本项目规定的线上报价时间内在行采家（https://www.gec123.com/）上进行线上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备比选资格。行采家上传的响应文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质响应文件正本的扫描件（PDF格式），若与纸质响应文件正本不一致的，以纸质响应文件正本为准。

2.线下递交纸质响应文件

线下递交纸质响应文件开始时间：2025年11月07日14时00分。

线下递交纸质响应文件截止时间：2025年11月07日14时30分。

线下递交纸质响应文件地点：双子星座小区物业办公室【地址：重庆市南岸区光电路30号，具体会议室以现场安排为准】。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3.开标时间：同线下递交纸质响应文件截止时间。

4.开标地点：同线下递交纸质响应文件地点。

5.供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

（1）按时报名。

（2）按时在行采家（https://www.gec123.com/）进行线上报价并上传签字盖章齐全的pdf格式的响应文件电子文档。

（3）按时线下递交纸质响应文件。

（4）按时签到并按时缴纳投标保证金。

五、投标保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、比选内容），并汇至如下账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

户  名：重庆靖正恒悦项目管理有限公司

开户行：浙商银行重庆沙坪坝支行

账  号：6530000810120100049709

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道无息直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道无息直接退还。

- 定标原则

经评审小组专家评审后按评审得分由高到低的顺序推荐前三名候选人并出具评审报告，接着由专家推荐的前三名候选人在现场（开评标当日）对自己的产品进行不超过20分钟（含现场业主提问时间）述标介绍。述标结束后采购人对前三名候选人进行公示，公示期3个日历日，在此期间采购人组织相关业主对前三名候选人进行投票表决，参与投票的业主数量应达到法定比例，采购人将前三名候选人的得票数进行统计，按照得票数由高到低的顺序进行排序，排名第一的为成交供应商，其得分为100分，排名第二的得分为90分，排名第三得分为80分，以此类推，此分数作为行采家结果公告。

七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体投标。

八、现场踏勘

为确保项目的正常实施开展，了解项目有关情况，供应商可以在竞争性比选文件公告期间进行现场自行踏勘，不管供应商踏勘与否，均视作供应商已了解本项目的所有工作内容。

九、联系方式

（一）采购人：北京市均豪物业管理股份有限公司重庆分公司

联系人：汪老师

电  话：13983873160

地  址：重庆市南岸区光电路30号

（二）采购代理机构：重庆靖正恒悦项目管理有限公司

联系人：杨老师

电  话：19122899678

地  址：重庆市江北区爱丁新甸双鱼 A 座

附件：

《报名登记表》

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商加盖公章） |
| 供应商联系人及手机号码 |  |
| 供应商电子邮箱 |  |
| 供应商地址 |  |
| 所投电梯品牌 |  |
| 报名及获取比选文件日期： 年 月 日 |  |

第二篇  比选项目技术（质量）需求

一、项目概况

本次采购更换电梯项目电梯共计1台。本次电梯更换项目为交钥匙的总包工程，包含但不限于电梯整机更换、安装、调试、注销注册，还包含：原电梯拆除及处理、原电梯残值处理（旧梯残值抵充部分费用，中标人不得再向采购人索要其他费用）、保留原导轨和大门套（按市监特设发〔2025〕52 号文执行）、井道的整改、机房地面翻新地砖，顶面，墙面乳胶漆翻新，空调外机处做砖墙按原状恢复（如有），地面开孔及修复、层站地板及墙面修复、电梯五方通话等。供应商需现场踏勘。无论供应商是否考察过现场，均被认为在递交投标文件前已经充分了解本项目整体情况。

1、电梯品牌基本参数和配置要求

| 电梯 型号 | 载重量（㎏） | 轿厢尺寸（㎜）宽*深 | 开门尺寸（㎜） | 停站 层数 （F） | 推荐品牌型号 | 额定速度(m/s) | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 1050 | 1600*1450*2500 | 900*2100 | 43/43 | 通力N-MINI 日立MCA 三菱LEHY-N 迅达7000 奥的斯中国Gen3 蒂升电梯（中国）有限公司Meta200MR | 2.5 | 1 | 1-4# |

二、装饰配置要求

| 序号 | 品名 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、轿厢内配置要求 |  |  |
| 1 | 轿厢天花 | 不锈钢，配置筒灯照明 |
| 2 | 轿厢照明光源 | LED灯照明 |
| 3 | 通风设施 | 低噪音风机通风（轴流式含节能控制） |
| 4 | 开门方式 | 双扇中分自动门 |
| 5 | 轿厢壁 | 采用不锈钢，公称厚度不低于1.5mm。 |
| 6 | 轿厢高度 | 2500mm（净高）。 |
| 7 | 轿厢门 | 采用不锈钢材质，公称厚度不低于1.5mm。 |
| 8 | 轿厢地面 | 大理石地面。 |
| 9 | 轿厢操作板 | 发纹不锈钢操作面板 |
| 10 | 轿厢内显示装置 | LED数码显示 |
| 11 | 轿厢对讲系统 | 内置式对讲装置，并能与机房、值班控制室实现通话（无线）。 |
| 12 | 消防 | 要求机房控制柜有消防联动接口。 |
| 13 | 轿厢面积 | 1600mm*1450mm |
| 14 | 轿壁装潢及材质 | 前壁侧壁后壁中板侧板:不锈钢（公称厚度不低于1.5mm），轿厢后壁安装一根圆形扶手 |
| 15 | 轿厢内摄像头 | 保留原来的高清摄像头（如有损坏则匹配原来的监控摄像头） |
| 二、候梯厅门设计 |  |  |
| 1 | 侯梯厅门及门套 | 首层发纹不锈钢（公称厚度不低于1.5mm），其余楼层采用不锈钢，公称厚度单层不得低于1.5mm |
| 2 | 地坎 | 硬质铝型材。 |
| 3 | 呼梯面板 | 采用不锈钢面板。 |
| 4 | 厅门显示装置 | 数字式楼层位置数码，有箭头动态运行方向指示和状态显示。 |
| 5 | 厅门外瓷砖 | 各层厅门拆除地坎、拆除外呼板处的瓷砖脱落、空鼓的用同色或近似的瓷砖进行修复。 |
| 6 | 厅外大门套 | 保留原厅外大门套 |
| 三、机房配置 |  |  |
| 1 | 机房顶面漆 | 机房顶面漆刷白 |
| 2 | 机房墙面漆 | 机房墙面漆刷白+灰色腰线 |
| 3 | 机房地面漆 | 机房地面漆（环氧自流坪），绿色+黑+黄 |
| 四、核心技术要求 |  |  |
| 1 | 控制柜 | 原厂原品牌。 |
| 2 | 上行超速保护装置 | 原厂原品牌。 |
| 3 | 轿厢意外移动保护装置 | 原厂原品牌。 |
| 4 | 安全电路 | 原厂原品牌。 |
| 5 | 轿门门锁 | 原厂原品牌。 |
| 6 | 曳引机 | 原厂原品牌。 |
| 7 | 安全钳 | 原厂原品牌。 |
| 8 | 限速器 | 原厂原品牌。 |
| 9 | 缓冲器 | 原厂原品牌。 |
| 10 | 层门锁 | 原厂原品牌。 |
| 11 | 光幕 | 原厂原品牌。 |
| 12 | 轿厢导轨 | 导轨型号不得低于T114（保留导轨） |
| 13 | 对重导轨 | 导轨型号不得低于T89(实心）（保留导轨） |
| 14 | 对重块 | 金属材质。 |
| 15 | 轿厢反绳轮 | 金属材质。 |
| 16 | 对重反绳轮 | 金属材质。 |
| 17 | 导向轮 | 金属材质。 |
| 18 | 钢丝绳直径 | 钢丝绳直径不得低于10mm |
| 19 | 门机 | 变频门机，开关门时间≤3 秒，开关门时间可设置，门机电动机IP防护等级≥IP54。 |
| 20 | 噪音指标 | 额定速度运行时机房内平均噪音值≤70dB，开关门过程最大噪音值≤55dB，运行中轿厢内≤55dB。 |
| 21 | 整机节能性能 | 取得VDI 4707和ISO 25745节能认证A级。 |
| 22 | 语音播报 | 电梯内语音播报 |

三、项目技术指标

1、整机及系统主要配置要求

| l | 拖动方式 | 交流变频变压 （VVVF) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 曳引主机 | 原厂原品牌产 |
| 3 | 控制柜 | 原厂原品牌生产 |
| 4 | 控制方式 | 并联全集选控制 |
| 5 | 限速器 | 原厂原品牌生产 |
| 6 | 安全钳 | 原厂原品牌生产 |
| 7 | 缓冲器 | 原厂原品牌生产 |
| 8 | 层门门锁、轿门门锁 | 原厂原品牌生产 |
| 9 | 上行超速保护装置 | 原厂原品牌生产 |
| 10 | 轿厢意外移动保护装置 | 原厂原品牌生产 |
| 11 | 安全电路（或可编程电子安全相关系统） | 原厂原品牌生产 |
| 12 | 电源电压 | 动力电源380V±7%50HZ照明电源220V ±7% 50HZ |
| 13 | 工作环境 | 机房轿厢高效节能LED灯 |

2、功能配置

| 1 | 轿内通风装置手动 关闭 | 17 | 轿内反向指令消除 | 33 | 开门受阻控制 | 49 | 故障自诊断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 轿内照明手动关闭 | 18 | 层站召唤自动登记 | 34 | 关门力矩控制 | 50 | 检修操作 |
| 3 | 双边静力矩周期性自动检测 | 19 | 层站微机异常处理 | 35 | 轿厢应急照明 | 51 | 称重启动 |
| 4 | 开门保持时间自动调整 | 20 | 层站运行控制开关 | 36 | 紧急电动运行 | 52 | 超速保护 |
| 5 | 节能运行 | 21 | 轿内运行方向指示 | 37 | 消防运行到位 | 53 | 逆行保护 |
| 6 | 自动再平层 | 22 | 层站运行方向指示 | 38 | 多方通话装置 | 54 | 安全停靠 |
| 7 | 双边静力矩上电检测 | 23 | 关门按钮响应指示 | 39 | 双边静力矩上电检测 | 55 | 停层开门 |
| 8 | 单边静力矩手动检测 | 24 | 开门按钮响应指示 | 40 | 层高自测定 | 56 | 关门保护 |
| 9 | 运行次数与时间统计 | 25 | 制动器冗余保护 | 41 | 过电流保护 | 57 | 即时关门 |
| 10 | 层站按钮灯闪烁指示 | 26 | 门速自适应控制 | 42 | 过电压保护 | 58 | 重复关门 |
| 11 | 电梯受阻失速保护 | 27 | 电梯不启动报警 | 43 | 上电再平层 | 59 | 轿内报警 |
| 12 | 轿厢溜车安全保护 | 28 | 门锁旁路运行 | 44 | 选层器修正 | 60 | 直达运行 |
| 13 | 电气安全回路保护 | 29 | 门锁短接保护 | 45 | 过低速保护 | 61 | 次层停靠 |
| 14 | 逆变装置高温检测 | 30 | 电机过热保护 | 46 | 换向重开门 | 62 | 超载报警 |
| 15 | 轿厢意外移动保护 | 31 | 电源故障保护 | 47 | 门负载检测 |  |  |
| 16 | 轿厢微机异常处理 | 32 | 终端强制减速 | 48 | 本层再开门 |  |  |

特别说明：

1、项目技术（质量）需求中的技术参数若与现场实测有出入，投标单位报名后到现场自行测量，以现场实测数据为准！并确定按市监特设发〔2025〕52 号的老旧电梯中的可以保留的配件，在《报价明细表》中体现并报价。

2、供应商须承诺：提供的电梯配件是原厂、原规格、原型号、全新未使用过的，承诺格式自拟并加盖供应商公章。

第三篇  比选项目商务需求

## 一、服务期限：

施工工期暂定120日历天（根据项目总体施工进度由项目部具体约定，进场必须满足项目部的要求。）

## 二、交货地点：重庆南岸区光电路30号。

## 三、报价要求：

本项目为交钥匙工程，报价方式为总价包干，供应商的报价应包括但不限于设备费、保险、运输、安装、调试、装卸、法定验收检测合格所需要的各种费用、税金等所有费用、旧电梯的折价回收处理等费用及采购代理服务费等一切费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担，采购人不再补偿。

## 四、付款方式和条件

1、电梯设备进场后支付单台电梯合同金额的30%，电梯安装调试完毕并经验收合格后，支付至电梯合同金额的97%。余款3%作为质保金，整机质保期满后无任何质量问题的无息退还。

2、政府补贴资金则按政府补贴资金申请流程进行。

## 五、违约责任

1、中标供应商违约责任

(1) 中标供应商交付的货物质量不符合合同规定的，中标供应商应向采购人支付合同总价的 3%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“ (2) ”项规定由 中标供应商偿付违约赔偿金给采购人。

(2) 中标供应商不能按期完工或逾期完工而违约的，除应及时交足货物弥补工期外，应向采购人偿付逾期总额的万分之二/天的违约金；

(3) 中标供应商向采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标供应商没有按时交货而违约，中标供应商须在 2 天内无条件更换合格的货物。

(4) 中标供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院 (或仲裁机构) 裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的 3%向采购人支付违约金。

(5) 中标供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人，供应商承诺本项目实施过程中承担一切安全责任 。

## 六、验收标准和方法

( 一) 安装验收规范和标准 (现行最新版本)

1、GB/T 7588.1-2020/GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》；

2、GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》；

3、GB/T 30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》；

4、GB/T 22562-2008《电梯T型导轨》；

5、GB 8903-2024《电梯用钢丝绳》；

6、GB/T 24478-2023《电梯拽引机》；

(二) 安装后，投标人委托当地特种设备检验检测研究院进行监督检验，并出具检验报告，合格的，颁发特种设备使用标志。

采购人有权根据招标文件、投标文件及采购合同对电梯的规格、技术参数及功能自行组织验收。

1、产品保护

电梯安装工程完成后，中标供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常投入运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标供应商将要负责修理或赔偿损失。

2、验收合格条件

1)运行结果须符合产品标准和技术规格书及合同要求。

2)设备在交付采购人使用之前，中标供应商应提供国家认可的检测机构出具的电梯验收检验合格证书，检测费用计入投标报价中。

3)整套设备图纸及技术文件都已提交甲方并得到接受确认。

4)提供电梯成品保护的相关材料并负责安装到位。

## 七、安装、调试和试运行

1、安装调试和验收测试

1）提供能保证电梯的正常安装、调试和运行的全部技术资料、整套附件、配套件和材料的详细清单； 电梯轿厢及电梯安 装 (含井道) 的各项尺寸、设备重量等。

2）电梯设备的验收，须经采购人和部分业主代表签字盖章确认；在设备运转测试时，供货商应无条件完成调试服务，经重庆市特种设备检测研究院监督检验合格后，施工单位到区市场监管局变更使用登记。

4）电梯设备的试运行，经重庆市特种设备检测研究院监督检验合格后，电梯交付使用初期，约定试运行期3日，用于对电梯开展调试测试。

GB/T 7588.1-2020/GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》；

GB/T 10058-2023《电梯技术条件》；

GB/T 10059-2023《电梯试验方法》；

GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》；

GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范 》；

GB/T 7025.1-2023《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯 》等规范，如有最新的行业标准，将按照最新标准执行

(招标人应对合同设备在考核中应达到的技术性能考核指标进行规定，并可根据合同设备的实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标。)

## 八、质量保证期内服务要求

1、质量保证期：通过特检院验收合格之日起进入质保期，核心部件（曳引机、门机、控制柜、安全钳、缓冲器、限速器）质保10年，整机质保5年（含电梯更新附属各类设备设施），免费维保期2年，按照 TSG 08-2017 《电梯使用管理和维护保养规则》的规定，维保项目和计划，完成半月、季度、年度维保后的电梯应符合GB/T 7588.1-2020/GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》的相关规定。

2、电话咨询：供应商或厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

3、现场响应

中标供应商所提供的设备发生故障后，采购人应立即通知供应商。供应商应在接到故障通知后的30分钟内派技术人员到现场排除故障，无法及时解决的，应在24小时内修复产品，使用户能够正常使用。

## 九、质保期外服务要求

1、质量保证期过后，供应商或厂家应同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维修服务。

2、质量保证期过后，采购人需要继续由供应商或厂家提供售后服务的，该供应商或厂家应以出厂价提供配件和售后服务。

## 十、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## 十一、培训

中标人须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 十二、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）施工方无条件配合物业在相关部门办理旧电梯注销以及新梯注册、登记、使用等手续。

（三）移交时，施工方必须将锁梯钥匙，以及一切涉及密码告知物业。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查并汇总评审得分。

（三）经评审小组专家评审后按评审得分由高到低的顺序推荐前三名候选人并出具评审报告，接着由专家推荐的前三名候选人在现场（开评标当日）对自己的产品进行不超过20分钟（含现场业主提问时间）述标介绍。述标结束后采购人对前三名候选人进行公示，公示期3个日历日，在此期间采购人组织相关业主对前三名候选人进行投票表决，参与投票的业主数量应达到法定比例，采购人将前三名候选人的得票数进行统计，按照得票数由高到低的顺序进行排序，排名第一的为成交供应商，其得分为100分，排名第二的得分为90分，排名第三得分为80分，以此类推，此分数作为行采家结果公告。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定对响应文件进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交。 |
| （二） | 投标保证金 |  | 按照竞争性比选文件要求足额交纳投标保证金。 |

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据竞争性比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性比选文件要求的供应商进行评审。未实质性响应竞争性比选文件的响应文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的比选内容进行实质性响应。 |
|  | 比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和现场递交的纸质响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（五）评审小组采用综合评分法对每个有效响应（通过资格性检查、实质性响应检查的供应商）的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审并汇总评审得分。供应商评审得分为评审专家根据评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

## （六）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、实质性响应检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名候选人，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照技术部分优劣顺序排列推荐。技术部分也相同的，按商务部分优劣顺序排列推荐，以上全部相同由评审小组抽签决定排序，若所推荐的供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（50%） | 50分 | 所有通过资格审查和实质性响应审查的有效供应商的投标报价的算术平均值为投标报价的评标基准价。 各有效投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的投标报价得满分50分，在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，按插入法计算得分，扣完为止。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 | 参与评审的投标报价为投标总报价 |
| 2 | 技术部分（40%） | 核心部件要求（4分） | 该项不满足0分，满足得4分。 满足核心部件原厂原品牌:曳引机、门机、控制柜、安全钳、缓冲器、限速器。 (提供投标产品型号整机型式试验报告复印件并加盖供应商公章)。 | 取评审小组独立评审分值的算术平均值为本项得分，得分取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 主要部件参数要求 （6分） | 该项按提供资料得分，未提供不得分。 光幕束:光速量≥174得2分；主机:IP防护等级≥IP21 得2分；门机:IP防护等级≥IP40得2分; （提供报告或证书复印件加盖制造商公章) |  |
|  |  | 旧梯拆除施工方案 （5分） | 供应商自行提供方案（5分）。 包括但不限于电梯拆除方案、拆除进度方案等内容。方案内容详实、具体、可行得5分；方案较详实、具体、可行得3分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得1分；未提供旧梯拆除方案或方案与本项目实际不相符的本项得0分。 |  |
|  |  | 新梯安装施工方案 （15分） | 供应商自行提供方案（15分）。 1、根据项目情况编制合理的交货进度计划方案及保证措施，方案中包括但不限于产品生产、供货计划、安装工程进度计划及措施、安装设备投入、安装作业流程、移交流程等内容。 2、根据项目情况编制合理的质量保证措施方案，方案中包括但不限于产品生产质量的控制、运输保管措施、安装过程中的质量保证措施等内容。 3、根据项目情况编制安全文明施工措施，方案中包括但不限于安全生产制度建设、施工操作规程、安全管理培训等内容。 以上方案内容详实、具体、可行得15分；方案较详实、具体、可行得10分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得5分；未提供新梯安装施工方案或方案与本项目实际不相符的本项得0分。 |  |
|  |  | 售后服务方案 （10分） | 供应商提供电梯售后服务方案，方案包含维护保养措施和故障处置措施两个方面： 1、维护保养措施包含不限于售后人员安排、维保设施设备情况、备品备件保障、维护保养方法、维护保养的质量管理、维护保养的安全措施等内容。 2、故障处置措施包含不限于电梯使用中常见故障介绍、排除故障处理时间、故障处置方法介绍、相关故障解决技术人员情况、处理故障过程中注意的安全措施等内容。 以上方案包含上述所有内容，方案内容详实、具体、可行得10分；方案较详实、具体、可行得6分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得2分；扣完为止，未提供售后服务方案或方案与本项目实际不相符的本项得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 体系认证 （3分） | 所投乘客电梯制造商同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书以及ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得3分，否则不得分。 【注：提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。】 |  |
|  |  | 售后网点（4分） | 该项未提供0分，满足全分。 供应商（制造商或代理商）的售后机构服务网点距离服务地点距离，15分钟以内得4分，20钟以内得2分，30分钟以内得1分，超过30分钟不得分。时速按30公里/小时计算。 （提供售后机构服务网点到小区地图距离截图，以及售后机构服务网点照片2张并加盖供应商公章。） 注：成交供应商中标后，签订合同前采购人可现场考察售后机构，如有虚假应标，可取消其中标资格，其投标保证金不予退还，由第二中标候选人中标，以此类推。 |  |
|  |  | 维保期年限 （3分） | 免费维保在原要求2年的基础上，每增加1 年，加1分，此项最多加3分。 （提供供应商承诺函并加盖供应商公章） |  |

说明：

- 评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

- 评审小组根据评审得分由高到低的顺序排序推荐的前三名供应商对各自产品进行不超过20分钟（含现场业主提问时间）述标介绍。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受评审小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和竞争性比选规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、比选费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性比选

（一）竞争性比选文件由比选采购邀请书、比选项目技术（质量）需求、比选项目商务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

## 三、报价要求

### （一）响应文件

供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

### （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇比选采购邀请书”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照竞争性比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

### （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

### （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，上传行采家网站响应文件电子文档一份；纸质副本可为纸质正本的复印件，应与纸质正本一致，如出现不一致情况以纸质正本为准，响应文件电子文档应为签字盖章齐全的纸质响应文件正本的扫描件（PDF格式），若与纸质响应文件正本不一致的，以纸质响应文件正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4、本项目纸质响应文件概不接受邮递。

### （五）响应文件的递交

### 纸质响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。响应文件电子文档应在线上报价的同时上传行采家网站。

### （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）经评审小组专家评审后按评审得分由高到低的顺序推荐前三名候选人并出具评审报告，接着由专家推荐的前三名候选人在现场（开评标当日）对自己的产品进行不超过20分钟（含现场业主提问时间）述标介绍。述标结束后采购人对前三名候选人进行公示，公示期3个日历日，在此期间采购人组织相关业主对前三名候选人进行投票表决，参与投票的业主数量应达到法定比例，采购人将前三名候选人的得票数进行统计，按照得票数由高到低的顺序进行排序，排名第一的为成交供应商，其得分为100分，排名第二的得分为90分，排名第三得分为80分，以此类推，此分数作为行采家结果公告。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向监督部门报告，监督部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家平台发布及双子星座小区公告栏张贴中标（成交）结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

### （一）质疑

供应商认为比选文件、比选过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为竞争性比选文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、采购执行编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应在本项目规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在监督部门户网站和中国政府采购网下载。

### （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向监督部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在监督部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人或采购代理机构根据竞争性比选文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、采购代理服务费

成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费人民币3600元。此费用包含在投标报价中，不得单列。

采购代理服务费收款账户信息：

户  名：重庆靖正恒悦项目管理有限公司

开户行：浙商银行重庆沙坪坝支行

账  号：6530000810120100049709

第六篇  合同草案条款

货物采购合同

合 同 编 号：

合同签订地点：

购货方（甲方）                             供货方（乙方）

| 单位名称：北京市均豪物业管理股份有限公司重庆分公司 | 单位名称: |
| --- | --- |
| 公司地址： | 公司地址： |
| 电话： | 电话： |
| 邮编： | 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 项目联系人及电话： | 项目联系人及电话： |

甲方盖章：                          乙方盖章：

甲方法定代表人或                    乙方法定代表人或

委托代理人签字：                    委托代理人签字：

年     月      日                    年     月     日

货物采购合同

甲乙双方本着自愿、友好、平等协商的原则，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，就甲方向乙方采购货物事宜达成如下条款，希双方共同遵守：

一、项目名称：

二、货物名称、技术参数、计量单位、单价：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额 |  | 人民币小写： 大写： |  |  |  |  |

三、货物交付：

## 1、交货时间：施工工期   日历天（根据项目总体施工进度由项目部具体约定，进场必须满足项目部的要求。）

2、包装标准：按乙方出厂标准执行，由乙方负责交货时的产品完好。

## 3、交（提）货方式及地点：

（1）交货地点和收货人姓名：交货地点：                    ，

收货人姓名：          电话                。

（2）运输：乙方将货物运输至项目现场。

（3）下列情形除外：

A、甲方项目在本合同交货地点时，根据现场的需求提供货源，保质保量运送到甲方指定地点。

B、甲方验收合格并接受货物之前，货物毁损、灭失等风险不发生转移。

四、货物的验收：

按照比选文件要求的验收标准和方法验收。

五、付款方式和条件：

## 1、结算方式： 对公转账。

2、电梯设备进场后支付单台电梯合同金额的30%，电梯安装调试完毕并经验收合格后，支付至电梯合同金额的97%。余款3%作为质保金，整机质保期满后无任何质量问题的无息退还。

3、政府补贴资金则按政府补贴资金申请流程进行。

4、甲方授权甲方代表            电话：              与乙方核对账目，以上人员在对账单签字的行为视为甲方对对账单的认可，并加盖甲方公章。乙方将对账单书面送达甲方后，甲方应当在7日内对账目进行核对，有异议书面向乙方提出。

5、甲方应按照合同约定的付款方式及时履行付款义务。付款前，乙方应提供真实有效的增值税发票，否则甲方有权暂不付款，并不承担逾期付款违约责任。

六、安装验收

1、供货清单的确认；

2、电梯的综合性能检查；

3、竣工资料一套；

4、重庆特种设备检测研究院的检验报告和检验结论。

七、质保期限：

通过特检院验收合格之日起进入质保期，核心部件（曳引机、门机、控制柜、安全钳、缓冲器、限速器）质保   年，整机质保   年（含电梯更新附属各类设备设施），免费维保期  年，按照 TSG 08-2017 《电梯使用管理和维护保养规则》的规定，维保项目和计划，完成半月、季度、年度维保后的电梯应符合GB/T 7588.1-2020/GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》的相关规定。

八、合同解除：

1、甲乙双方按合同要求履行完毕；

2、乙方提供的材料存在质量原因的；

3、未按甲方的相关要求供货并经双方协商未达成一致意见的；

4、遇到不可抗力因素的。

九、违约责任：

1、付款前，乙方应提供真实有效的增值税普通发票，否则甲方有权暂不付款，并不承担逾期付款违约责任。

3、甲方应提前三到五个工作日通知乙方，明确乙方交货的时间、货物，乙方应在订购单货物交货期内将货运达约定地点。乙方若逾期交货，每延迟交货一天，按所涉货款的万分之3/天向甲方支付违约金（甲方原因导致延期和不可抗力因素除外）。

十、解决合同纠纷的方式：

本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商或解决不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、安全责任：

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，及时消除事故隐患。

2、在施工过程中发生安全事故，给甲、乙双方及其他第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担民事赔偿责任和其他行政、刑事责任，甲方不承担任何责任。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即通知甲方并上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理。

十三、其他约定事项：

1、业主如需申报政府相关补贴，乙方应全力配合。

2、乙方货物进场至电梯监督检验之前，货物保管、成品保护由乙方自行负责。

3、在本合同签定后，合同如需加以补充或变更，需要双方签署书面补充合同或变更合同。

## 4、合同未列入之条款，应按照《中华人民共和国民法典》处理。

## 5、本项目的比选文件作为本合同的附件，具有同等法律效力。

6、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，具有同等法律效力。经双方签字（盖章）后生效。

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）比选报价函

（二）报价明细表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

比选报价函

重庆靖正恒悦项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

我方收到         （比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的报价。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，我方所投电梯品牌及型号为：    ；投标总报价（含税）为人民币大写：      ；人民币小写：     元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，行采家网站上传响应文件电子文档 1 份。

3.我方承诺：通过特检院验收合格之日起进入质保期，核心部件（曳引机、门机、控制柜、安全钳、缓冲器、限速器）质保   年，整机质保   年（含电梯更新附属各类设备设施），免费维保期  年，按照 TSG 08-2017 《电梯使用管理和维护保养规则》的规定，维保项目和计划，完成半月、季度、年度维保后的电梯应符合GB/T 7588.1-2020/GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》的相关规定。

4.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

5.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

6.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和本项目《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

7.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

（二）报价明细表

报价明细表

采购执行编号： JZHYZB-2025102001

比选项目名称：双子星座A栋1-4#电梯更新工程

| 序号 | 分部分项工程项目清单计价表 | 含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯整机 |  |  |
| 2 | 电梯运输 |  |  |
| 3 | 电梯安装、调试 |  |  |
| 4 | 电梯机房部分装修装饰 |  |  |
| 5 | 措施项目费 |  |  |
| 6 | 其他费用 |  |  |
| 7 | 按市监特设发〔2025〕52 号的老旧电梯中的可以保留的配件 |  |  |
| 8 | 旧梯残值 |  |  |
| 9 | 含税报价总计金额=（1+2+3+4+5+6）-7-8 |  |  |

供应商名称（公章）：

年   月   日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

采购执行编号： JZHYZB-2025102001

比选项目名称：双子星座A栋1-4#电梯更新工程

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

采购执行编号： JZHYZB-2025102001

比选项目名称：双子星座A栋1-4#电梯更新工程

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  比选项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：双子星座A栋1-4#电梯更新工程

致：重庆靖正恒悦项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：双子星座A栋1-4#电梯更新工程

致：重庆靖正恒悦项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致重庆靖正恒悦项目管理有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）