重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

反馈意见表(  __一__审)

共    页

| 工程名称 |  | 新村嘉华幼儿园部分教室和功能用房装饰改造工程 | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  | 专 业 |  | 电气 |
| 序号 | 图号 | 反馈意见 |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 01,03 01 01 01 03 03 1F-DS-01 1F-DS-02 | 装饰电气 走道照明应为二级负荷，采用双回路供电。 回复：已调整走道照明为二级负荷，采用双电路供电，详见设计说明及配电系统图。 照明设计表格中目标值一栏应删除。 回复：已调整照度表中目标值一栏为标准值及LPD限值，详设计说明。 安装在人员密集场所的吊装灯具玻璃罩，应采取防止玻璃破碎向下溅落的措施。 回复：已补充设计说明，详见设计说明九、1条。 导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%;电缆槽盒内控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒内截面面积的50%。 回复：已补充设计说明，详见设计说明九、2条。 II级试验SPD，设计参数应删除Iimp。 回复：已调整为I级，详见系统图。 复核总箱电源是否引自室外，从室外引入应设置I级试验SPD。 回复：已调整为I级，详见系统图。 保健隔离室插座高度应为1.8m。 回复：保健隔离室插座已调整为1.8m，详见插座配电图。 复核灯具安装高度及相应的供电回路，当灯具安装高度低于等于2.5m时，其供电回路应设置漏电保护，动作电流不应大于30mA。 回复：已复核灯具安装高度并调整相应供电回路，低于2.5m时已增设漏电保护，详见灯具配电图及配电系统图。 |  |  |  |
| 项目负责人: 设计单位印章 设计人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 符合审查要求，审查机构验证人签字： |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |

填写说明：1.人员签名应为手签；2.本表一式五份；3.设计人员应对照审查意见，将施工图设计更正内容在此表中详尽描述（此处的序号应与审查记录表中的序号一一对应）。