重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

反馈意见表(  __一__审)

共    页

| 工程名称 |  | 新村嘉华幼儿园部分教室和功能用房装饰改造工程 | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  | 专 业 |  | 暖通 |
| 序号 | 图号 | 反馈意见 |  |  |  |
| 1 2 3 4 |  | 补充消防设计内容。 回复：消防设计由其它单位设计，详见消防专业图纸。 设计说明中应补充完善规范GB55037-2022第6.3.4条的要求，各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取 防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。 回复：已补充相关说明，详见“十二、通风、防排烟系统的隔热防火措施”第7条。 风管及风口应标注定位尺寸。 回复：已补充定位尺寸。 采用房间空气调节器的全年性能系数（APF）和制冷季节能效比（SEER）不应小于GB55015-2021第3.2.14的规定。 回复：详见“十、节能设计” |  |  |  |
| 项目负责人: 设计单位印章 设计人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 符合审查要求，审查机构验证人签字： |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |

填写说明：1.人员签名应为手签；2.本表一式五份；3.设计人员应对照审查意见，将施工图设计更正内容在此表中详尽描述（此处的序号应与审查记录表中的序号一一对应）。