重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审查记录表(一审)

| 工程名称 |  | 新村嘉华幼儿园部分教室和功能用房装饰改造工程 |  |  |  | 审查编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  | 消防 |  |  |  | 专 业 | 给排水 |  |  |
| 请在相应工程打 “√”（如不涉及，可忽略） |  |  |  | □海绵城市；□生态小区；□装配式工程；□BIM工程 |  |  |  |  |  |
| 审 查 人 |  |  | 复 审 人 |  |  |  |  | 2025.6.4 |  |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 |  |  |  |  |  | 规范 条文 | 违规类型 |
| 1 | 说明 | - 工程概况说明有重复，应删除多余，说明各处字体大小应调整一致； 回复：已调整设计说明字体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 设计依据应补充JGJ39-2016（2019年版），未改，并应按JGJ39第1.0.3说明幼儿园的规模，应说明有几个班，是否应设喷淋按GB55037-2022第8.1.9.6确定； 回复：已在设计说明第一项中补充说明。 回复：已在设计说明中补充JGJ39-2016（2019年版） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四.3：喷淋为中危险II级？设计未见喷淋，应说明喷淋设计水量，幼儿园喷淋按轻危险级设计即可，喷规附录A，设计参数应按原设计复核，不得随意改动； 回复：已复核并改正设计说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四.4.2：应补充说明消火栓箱配带消防报警按钮； 回复：已在设计说明及材料表中增加说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四.4.5：室内消火栓原设计水量为30L/s，火灾延续时间为3h？室内消火栓设计水量应按建筑性质及体积确定，15L/s即可，火灾延续时间2h即可，GB50974消规3.5.2、3.6.2，设计参数应按原设计复核，不得随意改动；原建筑室内消火栓水量真是30L/s吗？ 回复：已复核并改正设计说明水量说明。 回复：已复核未改动原系统。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 九：自动喷水系统平时管网压力由中间水箱或屋顶消防水箱旁的增压装置（增压装置的要求见系统图中的说明）维持，本工程有中间水箱？系统图中未见增压装置的要求。 回复：已删除与本项目无关说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三：应急消评〔2019〕21号说明有重复。说明最后应补充“未尽事宜，按国家现行规范标准执行”。 回复：已在设计说明第十三项中补充 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SM02 | 材料表中：自喷管应明确为内外壁热镀锌钢管。 回复：已在材料表中改正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 平面图应有防火分区示意图，如设计区域只有一个防火分区应说明。 回复：已在平面图中增加注明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P01 | 1F消火栓平面图：右下角最远点不满足两个消火栓保护的要求，一个消火栓的保护距离按28m计（XL-3消火栓超了）；XL-3消火栓距左下侧最远点保护距离又超了，可考虑增加一个消火栓，同时幼儿园的所有消火栓（XL-3）应暗装或装饰软包，JGJ39第6.1.10 回复：已在平面图中改正消火栓位置。 回复：已复核并改正。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 未见喷淋平面图及系统图，如不设应说明依据。 回复：已在设计说明第一项中补充说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：本表均为消防意见 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明: 1. 审查人、复审人应为手签名;    2. 违规类型中违反强制性条文及存在严重安全隐患的应用“ * ” 符号注明；  3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文；4.涉及安全工程特征与主体工程截然不同、规模较大的附属工程特别是边坡工程应单独填写审查记录表。