重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审查记录表(一审)

| 工程名称 |  | 新村嘉华幼儿园部分教室和功能用房装饰改造工程 |  |  |  | 审查编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  | 装饰 |  |  |  | 专 业 | 给排水 |  |  |
| 请在相应工程打 “√”（如不涉及，可忽略） |  |  |  | □海绵城市；□生态小区；□装配式工程；□BIM工程 |  |  |  |  |  |
| 审 查 人 |  |  | 复 审 人 |  |  |  |  | 2025.6.4 |  |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 |  |  |  |  |  | 规范 条文 | 违规类型 |
| 1 |  | 应送审低版cad图（cad2016以下+t9版），高版看图不便。 回复：已调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 说明 | 一.2：采用规范中GB50099不适用，应采用JGJ 39-2016（2019版），并应按JGJ39第1.0.3说明幼儿园的规模； 四.(三)：热水系统应说明供热水方式； 回复：已修改，已说明幼儿园的规模 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五．1：CECS125现行版为T/CECS 125-2020，其他规范也应自查。 回复：已修改 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五．2：PPR冷热水管应区分型号（含材料表），热水管的耐压等级应高于冷水管，查CJJ/T98-2014； 回复：已调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 七．2：10S406、04S409应为19S406、13S409； 回复：已修改 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图例表应表达冷、热、污水管，注明管道代号； 回复：已标注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | - 二层给水平面图及轴测图：1、各处给水引入管应注明来自何处，给水立管应注编号；2、热水器的进水管上应设止回阀和检修阀；3、冷、热水管应注代号区分；4、给水系统图上给水管未显示，应送审低版图； - 回复：已备注及调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | - 二层排水平面图及轴测图：1、只有排水立管编号WL，但未显示排水立管及横管，应送审低版图；2、应按GB50015建水标4.7.3复核是否应设环形通气管； - 回复：已标注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 | 给排水系统图应注各楼层标高 回复：已标注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 | 给水系统图：1、给水管未显示，应送审低版图；2、应注引入管压力，超过0.2MPa的楼层应减压； 回复：已备注说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 03 | 排水系统图：1、除WL5’外，其余排水立管未见伸顶通气管和通气帽；2、各立管未见楼层支管，楼层支管和排出管应注标高；3、各立管的排出管都从-1F排出，应复核原设计，是否能够排出？ 回复：已修改 |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明: 1. 审查人、复审人应为手签名;    2. 违规类型中违反强制性条文及存在严重安全隐患的应用“ * ” 符号注明；  3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文；4.涉及安全工程特征与主体工程截然不同、规模较大的附属工程特别是边坡工程应单独填写审查记录表。