
询价采购文件

项目名称：渝北区双凤桥社区卫生服务中心医疗污水处理系统运维管理服务项目

项 目 号：SFQ20251106
采 购 人：重庆市渝北区渝北区双凤桥社区卫生服务中心
编制时间：二〇二五年十一月

 采购内容

	项目名称
	项目内容
	备注
	最高限价

（万元）
	保证金（万元）
	备注

	医疗污水处理系统运营管理服务项目
	污水处理站及化粪池日常运行管理
	运行人员1人，院区24小时工作制，加药、站内卫生、安全、余氯监测、PH值监测及水质检测并填写工作记录
	5
	0.1
	成交人1名

	
	技术员巡查
	技术人员每月不少于1次定期巡查，一年巡检不少于12次
	
	
	

	
	污水处理运行设备管理
	每周清洗一次滤网，维修保养及配件，无法修复需更换设备及时报告院方
	
	
	

	
	机电设备日常保养、维修及更换
	所有机器设备维修、保养及更换
	
	
	

	
	化粪池清掏
	一年两次大清掏
	
	
	


  资金来源

单位自筹资金，最高限价为5万元。

三、供应商资格条件

（一）供应商应当具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.无《重庆市财政局关于印发重庆市政府采购常见违规违法行为清单的通知》（渝财采购〔2022〕7号）中的违法行为；

7.提供采购投标人社保参保情况（法人参加投标提供法人的社保参保情况，授权委托人参加投标则提供授权委托人参保情况）；
8.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：营业执照有环保相关资质。

四、采购内容及要求

（一）采购内容

对位于重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心（两路院区）内的污水处理系统运营管理服务项目。

（二）污水处理站作业要求和技术标准

1、本项目污水处理站设计处理量：30吨/天，实际日处理量：约20吨/天，需严格按照医院污水处理设施设备的操作要求及规定的工艺流程处理污水，达到医疗机构水污染物排放标（GB18466-2005）规定，全年无安全事故、无通报、无整改。

2、运营管理服务范围包括：污水处理站化粪池至调节池最终到达排放口时污水流经的全部污水处理池、余氯含量和PH值及流量计等污水日常在线监测工作及工作设备（二氧化氯发生器、曝气机、废气引风机、电控柜、各提升泵和电控系统、污水预处理消毒设备等各污水处理设备设施）等相关设施设备的维护和保养。

3、在对医院污水处理站进行运营管理期间，确保医院污水全年达标排放，并按照医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）规定的污水检测频率进行每日、每周、每月、每季度及每年进行水质检测并将取样照片及相应报告给甲方存档，若在运维过程中因为污水不达标导致的一切不良后果由运维方承担，且采购人有权终止合同。

[image: image1.jpg]ot ]

= [T EEIE73
T FETERRE
7
3
7 1R/E
5 MERIR)
g BEEAROZSRUADRE
7 w
g
g
o
_ A TR TR RR
[ N Wy
e EABBE | REENEEEAARNINL
(pwoo1 ) e
TRE CARR
12 PIRE | BN ERAROIEL
B B
x F QR
13 EREE | MEERTEEEAAROINL
min
TR B KRR
1 28
L R
TR B AEEE RS
it e i R





4、运营管理服务单位配备现场操作人员,负责污水站现场管理值守工作，确保污水处理站24小时正常运行；配备工艺技术人员负责巡视及解决技术工艺问题；配备维修人员负责污水处理站设备维护，设备小故障维修，检查设备故障及处理，以上人员均需持证上岗。

5、建立健全污水处理站资料台账，不限于污水消毒药剂购买使用记录、污水处理每日运行记录、设备巡检维护记录、污水处理日周月巡查记录、污水排放记录表、原始记录的整理装订归档等。

6、配合医院排污许可证、城镇污水排入排水管网许可证等证件的申领、换领、补领等相关服务以及证后管理工作。

7、负责污水处理站、加药间、设备间、资料间等污水处理站的清洁。

8、本项目全托管服务包含在线监测设备药剂费（医院现使用药剂为二氧化氯消毒粉AB剂及活性炭），但包含余氯检测药剂费和当在线监测设备出现故障后，采用临时应急监测时的检测费。

9、全力配合做好卫生健康、生态环境、疾病预防控制、住房和城乡建设等部门相关检查；自行提供设施设备维修所需耗材（200元内）、备品、附件、工具、个人防护用品、清洁用具用品、劳保用品、安全防护用品等；自行提供办公电脑及耗材等用品。维修时成交供应商所使用产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定，承诺优于国家“三包”规定的，按实际承诺执行。成交供应商须使用全新的产品（含零部件、配件、药剂等），产品须符合或优于国家/行业标准，以及相关质量要求、技术指标与出厂标准，且权属清楚，不得侵害第三方知识产权等权益。

（三）清掏作业要求和技术标准

1、对化粪池、沉淀池、隔油池、预处理池及食堂通道沉淀池（不定期清理、保证污水不溢出、管道通畅）进行彻底清理，沼气释放，每次清掏必须彻底，清掏频率为：一年两次大清掏（如遇特殊情况增加次数，费用由双方协商后处理），每次清掏前需向医院分管领导上报，并做好安全措施，由有资质的专业人员进行清掏，建立化粪池、污水管道清理工作记录，清理完成后双方签字确认。

2、作业前首先打开化粪池的每个井盖，通风、排风、确保池内空气流通。

3、工人下池清渣时必须穿戴防腐工作服，并穿戴安全带及安全绳下池作业，配置各种辅助劳保用品确保安全。

4、作业现场采用彩条布封闭作业，悬挂醒目安全标志。

5、主要设备要求：化粪池和沉淀池污物硬化处理机、吸粪车、高压清理车、抽水潜水泵、柴油发电机、下井专业操作有氧呼吸设备、专业疏通机等专用设备。

（四）化粪池、沉淀池、隔油池、预处理池清掏机械化作业

1、到达现场后先拉警戒线和警戒牌，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和安全措施,在保障安全的环境下作业。

2、化粪池、沉淀池、隔油池、预处理池清掏采取机械化作业。 

3、作业范围内用警戒线作隔断维护处理，不影响医院内部的正常管理运行。

4、池内清掏出来的废渣处理，用编织袋包装并堆放至医院指定位置，作业完成后，运营管理服务公司负责打包外运，垃圾处置符合当地政府相关规定。

5、派有资质的专业熟练清掏工进行现场作业，在规定时间内保质保量完成清掏任务。

6、运营管理服务公司严格按照作业方案进行作业，确保清掏质量，还原其正常处理功能（化粪池、沉淀池、隔油池、预处理池、污水管网塌方及下陷等情况除外）。

7、运营管理服务公司在作业时采用封闭作业，保证医院环境整洁，现场清洗干净。垃圾装袋后，由运营管理服务公司垃圾车辆运输至政府指定地点场所处理。

8、项目作业完成后，待医院现场管理人员签字确认后，才能撤离现场。

(五） 化粪池、沉淀池、隔油池、预处理池清掏人工作业。

1、到达现场后先拉警戒线和警戒牌，派技术人员实地考察，制定相关作业计划和安全措施,在保障安全的环境下作业。

2、打开化粪池、沉淀池、隔油池、预处理池的盖板排气30分钟以上，用空气机对井内注入空气，以保证池内有害气体最小化。用沼气检测仪对井内气体检测，检测合格方可作业。

3、用漏勺把池内板块状污物清理，池内清掏出来的废渣处理，用编织袋包装并堆放至医院指定位置，清掏完作业成后，运营管理服务公司负责打包外运，垃圾处置符合当地政府相关规定。

4、池内板块状杂物等均清掏完毕后，再利用污水泵把池内所有污水抽出。

5、池内所有杂物、污水抽完后再用高压水设备进行二次清洗。清洗完毕后再用污水泵抽取，直到池内清理干净、达到行业标准。

6、清洗完毕后，盖好井盖，清洗作业现场，并对环境进行消毒，待医院现场管理人员签字确认后，才能撤离现场。

（六）维保人员日常工作

1、做好污水处理站所有设备的巡查工作。每天对在线监测设备、二氧化氯发生器、曝气机、废气引风机、电控柜、各提升泵和电控系统、污水预处理消毒设备等各污水处理设备设施进行巡查并做好记录，发现故障需立即进行处理和上报，确保设备正常工作。

2、负责污水处理站所用化学原料的全部搬运工作。包括盐酸、氯酸钠等全部化学原料的入库和出库的搬运工作。负责化学原料进货时的交接工作，包括对购入量进行确认。

3、负责污水处理站所有设备（含污水预处理设备）使用药剂的按时添加和记录工作，准确记录各种药剂的使用量，确保使用量和购入量一致。

4、按照环保要求，每日对污水水样的余氯进行监测，发现污水排放异常，及时向托管公司和医院汇报，认真填写污水处理站运行记录。每月将污水送至具有水质检测资质的单位进行检测并将检测报告交医院污水处理站管理人员。

5、负责污水处理站所有设备管道故障等排除工作。

6、根据污水处理站污水水质情况，提前通知医院进行化粪池清掏并做好清掏工作。

7、每天对重渣池进行巡查，如发现重渣池格栅堵塞，对格栅进行清理，确保污水正常流入调节池。

8、负责污水处理站的清洁工作。

9、配合医院做好各项督查工作。

10、配合医院做好与污水处理站相关的其他工作。

（七）污水处理站工艺

根据实际情况，改进污水处理站工艺。对污水处理站日常运行问题提出解决方案，并及时处理。如水质发生变化时，及时对工艺流程或引发问题的处置单元进行改进。

（八）资料

建立完善的维护保养资料档案。包括在线监测校准记录、巡查记录、维保记录、水质检测和培训记录五个部分。巡查记录部分包括对设备运行状况的记录。

（九）培训

1、供应商每季度定期对现场人员进行培训，培训内容主要包括：环保基本知识、废水处理单元技术、污水处理站工艺、设备管理维护、设备简单故障分析及排除、日常运行管理、安全防护等。

2、培训内容每期完成后，需将培训资料交医院污水处理站管理人员备存。

（十）维修及其他

1、维修及应急处置

污水处理是一个连续的过程处理，各个环节相互联系、制约。一环节的异常或故障都将影响污水处理站的连续稳定运行和出水水质。为保证污水处理站正常运行，遇污水处理设施出现突发故障或其它紧急情况，需要紧急更换、维护和抢修时，须立即电话告知、书面通知甲方，乙方应4个小时内到达现场，12小时内查到故障原因。加强事故应急管理工作，控制和减少事故危害，供应商中标后须针对主要设备编制应急预案，在设备发生故障时候按照应急预案施行。

2、应急物资准备

常备易损易耗品（水管阀门、空气开关、管件、易烧毁的电气元器件等）及易损易耗品（热继电器、交流接触器、时控开关、润滑油或机油等），发生损耗时及时更换，避免因为零配件购置原因耽误工艺运行，从而影响污水处理效果。单价200元以内的零配件由供应商负责采购并进行更换，单价在200元以上的零配件由采购人或采购人委托供应商采购，托管服务公司负责免费更换。

3、建立完善的备件备品购置资料，以便及时购置补充。

（十一）服务承诺

1、在设备设施正常运行情况下，确保污水处理站出水达标排放；

2、积极协调有关部门关系，配合相关部门对污水处理站的检查检测及指导工作

（十二）人员管理

1、严格遵守劳动纪律和安全操作规程，确保安全生产，搞好现场管理和责任区环境卫生工作。

2、在工作中，认真遵守污水处理工艺、工作程序和操作规范。保证污水处理体系正常运转，努力达到最佳运转状态，处理后水质稳定，排放达标和每日对院内所有化粪池进行巡查并记录。

3、现场工作人员必须穿戴整齐的防护用品，含靴子、防护衣、手套、护目镜、口罩、帽子等，防护用品由供应商提供。

（十三）巡查

每月对污水处理站、院内所有化粪池进行巡查并签到，检查运行记录；检查设备运行情况，对发现的问题及时更正；配合相关部门对污水处理站、院内所有化粪池的检查和监测。
五、服务期限、服务地点
（一）服务期限：签订合同后1年。
（二）服务地点：重庆市渝北区双凤路360号。
（三）安全责任：
1、成交供应商的工作人员在为采购人服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由成交供应商自行负责。
2、成交供应商在为采购人服务期间，涉及损坏院内外财产、人身安全等，一律由成交供应商自行负责。
六、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为成交供应商的评标方法。

七、报价要求

1、供应商按采购人的实际需求进行维护保养，自行报价并确定总价，报价以人民币报价。

2、由供应商根据本项目的实际情况、供应商的自身利益和维保过程中的风险，由供应商结合自身实际情况报价。

3、报价应包括供应商成交后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用（施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、税金等）合理获得的利润及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
4、报价开始时间、报价截止时间均以公告内容为准。

八、保证金

（一）保证金递交
1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、采购内容），并汇至采购人对应的账户，保证金的到账截止时间同询价文件提供截止时间，如未按时交纳保证金视为无效标处理。

保证金账户：

户名：重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心

账号：50001083600050005473
行号：

开户行：重庆建行渝北支行 各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，采购人在七个工作日内按来款渠道直接退还。成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购人在七个工作日内按资金来款渠道直接退还
九、付款方式

合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金，若未按时提交，视为自动放弃中选资格，采购合同签订后，本项目服务费采用分期付款，每季度第一个月支付上季度费用，第一次支付服务同时退还10%履约保证金，采购人凭成交供应商开具的正规发票，以转账方式支付上一季度运营管理服务费。
十、供应商响应文件要求

供应商必须按要求响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。
（一）响应文件内容
1、盖鲜章的《报价函》1份。
2、盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。
3、盖鲜章的基本资格条件承诺函。
4、盖鲜章的供应商的营业执照副本复印件1份。
5、其他应提供的资料。

6、投标保证金转账回单

（二）提交文件的要求

1、供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。
2、供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。
3、供应商制作的响应文件须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，内容正确，未按要求制作响应文件的作废标处理。

十一、成交规则
采购人在符合资格条件的供应商中，确认报价最低的成为成交供应商。若供应商的报价价格相同，则进行第二次报价，第二次总价最低成为成交供应商。
十二、报名时间、地点、联系人及电话

  采购人：重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心

联系人：杨老师

联系电话：15708430771  023-67047618
地  址：重庆市渝北区双凤路360号
报名起止时间北京时间：2025年11月12日9:00至2025年11月12日09:30止（北京时间，下同）。

招标方式：线下报价。

询价地点：重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心（双凤路360号）五楼小会议室

提交响应文件开始时间：2025年11月12日09:00提交响应文件截止时间：2025年11月12日09:30

询价开始时间：2025年11月12日09:30
十三、其它有关规定

1、凡有意参加报价的供应商，请于公告发布之日（2025年11月7日）起至报名截止时间（2025年11月12日）之前，在重庆市行采家网（https:// www.gec123.com）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由其自行承担。

3、供应商应根据项目内容及要求，自行踏勘现场，对采购人的设备型号等内容自行了解，采购人可提供咨询服务。
4、成交供应商进行常规维保时应通知采购人，采购人将进行监督并签字确认，支付款项时，成交供应商需提供相应发票和付款期间的维保记录，必须有双方签字。
5、维护保养期间，成交供应商违约每次扣款合同总维保费用的百分之一，由此而产生的一切后果由成交供应商负责。
6、成交供应商有下列情形之一，采购人可终止合同，不支付当季度应付款：
（1）成交供应商未按照合同要求开展运维服务，采购人通知后仍未整改的（因不可抗力因素除外）。
（2）维保值班电话20分钟打不通或无人接听（以合同约定值班电话为准，若值班电话更换，成交供应商应书面通知采购人）；
（3）同一故障，维修3次仍不能修复又拿不出具体解决方案的。  

（4）若医院管理人员督查发现工作未按要求执行及各种指标不达标，将按甲方质控办法处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
7、维保期间，成交供应商必须服从医院安排。

8、本项目不接受联合体参与投标。
9、本项目不接受合同分包。

10、其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。
供应商编制响应文件要求
一、报价
报 价 函
                     （采购单位名称）：
我方收到                         （项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：          元整；人民币小写          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受询价文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受行采家相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

    年  月  日                                        

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）
法定代表人身份证明书
致                     （采购单位名称）：
                   （法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话          ，代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。
                      法定代表人（签字或盖章）：                          
                    供应商名称（公章）
                     年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
法定代表人授权委托书
致                     （采购单位名称）：
                   （法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权                       （被授权人姓名及身份证代码）电话           ，代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                          法定代表人：
（签字或盖章）                      （签字或盖章）
（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）
  供应商名称（公章）
                                年   月   日

三、基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函
致                   （采购单位名称）：
                  （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
  供应商名称（公章）
                                年   月   日
营业执照副本复印件
五、提供采购投标人社保参保情况（法人参加投标提供法人的社保参保情况，授权委托人参加投标则提供授权委托人参保情况）

六、其他应提供的资料（比如情况说明、若无可不提供）
服务方案

服务方案（格式自定）
资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件

其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

七、诚信声明

诚信声明

采购项目名称：                                                

致：（采购机构名称）

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（结束）



