重庆天泰能源集团有限公司

采购文件

标书编号：TTZB-2025049

项目名称：分布式光伏电站运维服务

重庆天泰能源集团有限公司

二〇二五年十一月

投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 分布式光伏电站运维服务 |
| 2 | 最高限价 | 含税投标总报价最高限价为954303元，含税投标单价报价限价为30.00元/kWp，增值税税率6%。 |
| 3 | 评审方式 | 采用综合评估法，按综合得分由高到低的顺序推荐1~3名中标候选人。 |
| 4 | 报价须知 | 报价要求： 1.投标报价应为规定的招标范围内所有工作以及按合同约定交付采购人项目成果所需的全部费用。投标报价单位均为“元”,单价报价单位均为“元/kWp”，按照四舍五入原则，保留两位小数。 2.本次招标暂定直流侧装机容量合计为31.8101MWp，所有计算以该容量计。 3.本工程招标设置投标总报价及单价报价最高限价，投标人的投标总报价及单价报价不得超过其最高限价，否则由评审工作组作否决投标处理。 4.投标报价费用说明：投标人的投标报价包括（但不限于）为完成本项目采购范围各项工作所涉及的人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、住宿、办公场所、差旅费、资料费、通讯费、过路过桥费、单位的管理费、利润、税金等一切可预见和不可预见的所有费用。 5.本项目适用一般计税方法，如发生国家财税政策调整，本合同不含税价不因增值税税率变化而调整，增值税税额将随适用的增值税税率调整而同步调整，合同含税总价相应调整。 6.后续新增投运电站，若仍由中标人进行运维，则按不高于中标含税单价报价计算费用。 |
| 5 | 时间要求 | 服务期：合同签订之日起1年。 |
| 6 | 采购范围 | 对采购人及其下属公司所拥有的分布式光伏电站进行日常运行维护、设备巡检及维修、停送电等操作、漏雨屋面修复、值班值守、应急抢修、预试定检、电站清洁、常规易耗品的购置及使用、备品备件的管理、电量抄表及协助收费、大修技改等方案的编写、运维资料整理及归档、运维相关报告报表的报送、采购人下达的运维管理要求执行、电站业主及电力公司等主管部门的协调对接、保险理赔对接等一切工作，保障电站年加权平均发电小时数不低于750h。须提供分布式光伏电站配套运维管理系统，对原运维系统及运维相关设施设备进行改造，直至适配投标人的运维系统及管理体系并满足招标人的使用要求（含提供办公区域系统展示大屏）。 |
| 7 | 投标人资质等 | 1.资质条件及独立法人资格 （1）应具有电力监管机构颁发的许可类别和等级为承装类、承修类、承试类三级及以上承装（修、试）电力设施许可证。 提供：有效的资质证书复印件。 （2）具备独立法人资格。 提供：有效的营业执照复印件，正副本均可。 2.业绩要求 投标人自2022年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），完成过至少1个光伏电站运维业绩。 提供：该业绩的合同协议书。若提供的合同协议书不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。 3.信誉要求： （1）投标人自行承诺2020年1月1日至招标截止日止未被有关行政部门暂停投标资格,或被有关行政部门暂停投标资格期限已满。 （2）按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法(2016)285号)要求,被人民法院列为失信被执行人的不得参与投标，投标人应在投标文件中提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”栏查询结果截图。中选结果发布之前，由招标人对中选候选人是否被列为失信被执行人情况进行核查。经招标人查询发现前二名中选候选人被列为失信被执行人的，则取消其中选资格并依法追究相关责任。 （3）投标人自行承诺未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满,也未被列为失信被执行人,也无行贿犯罪记录,若受到暂停投标资格行政处罚的,还需提供暂停投标资格行政处罚期限已满的证明材料。如承诺与实际不符,将被取消投标或中选资格,其投标保证金不予退还。 （4）投标人自行承诺招标截止日前两年内,投标人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的,在其相关文件规定的期限内不得参与招标。若中选后经招标人査询发现中选人单位或法定代表人有行贿犯罪事实的,将取消其中选资格并追究相关责任。 提供：上述内容的承诺及截图。 4．人员要求 （1）投标人为本项目配置的人数为项目负责人1名，运维人员不少于4名（含安全员）。 ① 项目负责人自2022年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），在至少1个光伏电站运维项目中担任项目负责人职位。 ② 委派的人员开展高压工作的运维人员须持有效高压电工证，开展低压工作的运维人员须持有效低压电工证，委派进行屋顶作业的运维人员须具备高空作业证。 拟派项目负责人中标后不得更换，其他人员不得随意更换。 提供：上述人员的相关证书、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料、合同协议书（若提供的合同协议书不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明）。 （2） 法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由投标人承担。委托代理人须是投标单位人员。 提供：法定代表人身份证明（格式见投标文件格式）。法定代表人委托代理人投标的，还须提供授权委托书（格式见投标文件格式）、投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明材料。 5.特别说明 （1）上述要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位公章并装入投标文件中。 （2）投标人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形，招标人有进一步核查投标人提供的投标文件中的资料真伪的权利，若在评标期间有评审工作组成员发现投标人提供了虚假资料或存在疑点的，经查实，投标文件作否决投标处理；若在评标结果公示或合同谈判过程中发现投标人提供虚假资料，经查实，取消中选资格，视情节轻重决定其投标保证金将不予退还；若在合同实施期间发现投标人提供虚假资料，经查实，视为投标人违约并承担相应的违约责任和法律责任。 （3）本采购文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②拟派人员的连续养老保险证明期限须包含2025年5月至 2025年10月。提供的养老保险参保证明须体现拟派人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、在本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 注：2025年5月之后成立的公司，提供成立之日起次月至2025年10月的连续养老保险参保证明（个人）；新入职员工提供入职起至2025年10月的连续养老保险参保证明（个人）及劳动合同复印件。 （4）项目负责人的业绩不限定为投标单位的个人业绩。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 计价方式 | 投标人根据自身实力确定报价 |
| 10 | 报价有效期 | 90天 |
| 11 | 服务质量要求 | 1.安全文明生产目标： - 不发生轻伤及以上人身伤亡事故； - 不发生5000元以上财产（设备）损失事故； - 不发生电气误操作事故； - 不发生负同等及以上责任的交通事故； - 不发生火灾事故； - 不发生一般及以上突发环境事件； - 不发生安全监管单位考核事件。 - 作业场所环境符合国家有关职业卫生标准。 - 现场运维管理达到甲方与电站屋面业主单位关于项目文明运维的相关标准。 2.运维管理目标： - 运行管理目标：1）电站日常巡视和维护，保证电站安全运行；2）严格按国家标准规程操作电站，每年至少执行一次系统性维护；3）设备维护、消缺、检修及完好率在99%以上。 - 设备管理目标： 1）设备完好率：设备完好率 100%（如组件、逆变器、开关柜、汇流柜、箱变等）。2）消缺率：缺陷月消除率 100%。3）月消缺及时率：100%。4）不发生因承包人责任导致的电量损失。 |
| 12 | 标书费 | 购买招标文件费用：500元/份（售后不退）。 提交方式：报名截止前银行转账 账户：重庆天泰能源集团有限公司 开户行: 浙商银行重庆九龙坡支行 账号: 6530000310120100032755 |
| 13 | 投标保证金 | 金额：10000.00元 形式：银行转账 提交方式：投标文件递交截止前银行转账 退还方式:评审结束后无息退还 账户：重庆宏泰新能源有限公司 开户行:兴业银行股份有限公司重庆两江金州支行 账号:346220100100072441 |
| 14 | 答疑会/现场查勘 | 1、不组织答疑会，投标人可在采购文件发布后与技术咨询联系人进行咨询。 2、招标人不组织踏勘现场，投标人可根据自身情况自行决定是否踏勘现场，投标人无论是否踏勘现场，均对其提交的投标文件负责。若投标人自行踏勘，投标人在踏勘现场时须遵守现场管理要求，如投标人及其代表在踏勘时造成的任何人身伤害或财产损失，投标人须承担由此引起的所有责任，招标人不承担任何责任。 |
| 15 | 投标文件组成及数量 | 投标文件3份：正本一份,副本一份，电子版u盘一份。 |
| 16 | 报价截止时间 | 投标截止时间: 2025年11月25日10时前 投标文件联系电话：15223865560 联系人：吴老师 投标文件递交地址：重庆市九龙坡区科城路108号融堃彩云里10层1005。 技术咨询联系人：13594385733 联系人：韩老师 |
| 17 | 开标 | 开标时间：在具备开标条件下，暂定在2025年11月25日10点后。 开标地点：重庆市九龙坡区科城路108号融堃彩云里11层。 |
| 18 | 履约担保 | 履约担保的金额：中选合同金额的10%，投标人中选后投标保证金自动转为履约保证金的一部分。 |

重庆天泰能源集团有限公司

分布式光伏电站运维服务采购公告

重庆天泰能源集团有限公司拟对分布式光伏电站运维服务进行采购，欢迎对此感兴趣并具有办理能力的专业单位前来投标。

标的名称：分布式光伏电站运维服务

采购人：重庆宏泰新能源有限公司

本次采购公告由重庆天泰能源集团有限公司（招标人）发出，中选通知书由重庆天泰能源集团有限公司发出。

中选人中选后与重庆宏泰新能源有限公司签订合同。

一、采购文件发放:

（一）请自行在重庆天泰能源集团有限公司主页或“行采家”平台(https://www.gec123.com)下载比价采购文件和技术标准文件。

（二）重庆天泰能源集团有限公司主页(http://www.tiantaienergy.com/)→招标信息(主页右上角)→分布式光伏电站运维服务→点击浏览该文(鼠标左键点击一下)→下载。

二、 对投标人的资质要求

1.投标人须符合采购文件“投标人须知前附表”第7条“投标人资质等”的要求。

2.请投标人认真阅读采购文件以及附件，并按要求格式进行投标报价。

重庆天泰能源集团有限公司

2025年11月19日

第一部分  项目概况

重庆天泰能源集团有限公司二级单位——重庆宏泰新能源有限公司及其下属公司重庆天音光能有限公司现拥有分布式光伏电站共计18个，合计直流侧装机容量31.8101MWp,电站所在区域主要集中于重庆市九龙坡区西彭工业园区。

第二部分 投标人的资格条件

一、投标人应具备下列条件:见投标人须知前附表第7项。

二、购买标书费用：见投标人须知前附表12项。

三、需缴纳的报价保证金：见投标人须知前附表13项。

特别提示：请投标人务必仔细阅读下列关于投标保证金条款：

（一）投标人应在付款凭证备注栏中注明项目名称，可简写；

（二）投标人的投标保证金具体到账情况均以开标现场出示的银行到账信息为准，投标人投标保证金未在报名截止前到账，其投标文件视同否决投标处理；

（三）出现下列情况之一，投标人的投标保证金可被没收：

1.投标人在投标有效期内撤销投标文件；

2.如果中选人报价时弄虚作假，恶意竞标中选后又主动放弃的或影响招标人正常工作的，招标人有权取消其中选资格，同时，没收其投标保证金。

3.中选人在收到中选通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照采购文件要求提交履约保证金的；

4.其他招标投标法等法律法规规定的情形。

第四部分  投标文件说明

一、投标文件说明

报价方应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其对采购文件做出实质性响应；否则，报价将被拒绝。

二、投标文件组成 （详见第六部分）

（一）投标函部分。

（二）资格审查部分

（三）商务部分

（四）技术部分

三、投标文件的密封与标记

（一）投标文件一式三份（正本、副本、电子版u盘），投标人应将投标文件分别密封，并在封口处加盖投标人公章，在投标文件封皮明显处注明：

采购人：重庆天泰能源集团有限公司

采购联系人：吴老师，15223865560

采购文件编号：

采购项目名称：

投标人的名称（加盖公章）：

地址：

报价联系人及电话：

注明：“开标时启封”的字样。

报价文件字体采用宋体、A4幅面纸张打印。

四、投标费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

五、投标文件送达方式及截止时间：投标文件必须在采购人规定的投标截止日期前送达（邮递）到投标地点，过期作废标处理。采用邮寄或当面递交方式。

第四部分  开标评审及定标

一、开标

（一）开标时间、地点：见投标人须知前附表15项

（二）开标：由采购人组织采购评审工作组在开标会现场开标。

1．由采购评审工作组查验各投标人资格是否符合采购文件规定；

2．由采购评审工作组检查投标文件的密封情况,确认密封完好；

3．经确认密封完好后，由开标组织人员当众拆封，并宣读相关内容；

4．整理并记录投标文件的主要内容，并在开标记录上签字认定。

二、评标规则

由评审工作组进行评标。

（一）评审工作组将综合分析投标人的各项指标，不以单项指标的优劣评选中标单位。

（二）将对所有投标人的报价评估，采用相同的程序和标准。

（三）评审工作组将保守投标人的商业秘密。

（四）招标人不向落标方解释落标原因。

（五）评审工作组可以要求投标人对投标文件中不明细的地方进行必要的澄清、说明或答辩，投标人必须按时派专人或以书面形式进行澄清、说明，但不得对报价内容实质性修改。

（六）投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其标书。

（七）投标人不得相互串通报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，在评标期间，投标人不得向评审工作组或相关人员询问情况，不得进行有违公正的活动，否则将被取消报价资格。

三、评标办法

本次评审采用综合评估法。评审小组对满足询比文件实质性要求的投标文件，按照评审办法的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评审小组投票确定中标候选人排名顺序。评审工作组按照采购文件的要求，对确定为实质上响应采购文件要求的报价进行公平、公正地评价和比较。

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 中标候选人排序方法 |  | 本次评审采用综合评估法。评审小组对满足询比文件实质性要求的投标文件，按照评审办法的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评审小组投票确定中标候选人排名顺序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标报价函签字盖章 |  | 有法定代表人或委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.报价函及分项报价表的所有数据均符合询比文件的规定； 2.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 3.投标文件的数量符合投标人须知第14项的规定。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，在询比文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或委托代理人签字齐全，符合询比文件规定。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和养老保险证明，且其授权委托书符合询比文件规定的格式及要求。 |
|  |  | 参加采购会 |  | 参加采购会人员符合询比文件要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质要求 |  | 符合“投标人须知”第7项规定 |
|  |  | 独立法人资格要求 |  | 符合“投标人须知”第7项规定 |
|  |  | 业绩要求 |  | 符合“投标人须知”第7项规定 |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合“投标人须知”第7项规定 |
|  |  | 人员要求 |  | 符合“投标人须知”第7项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 |  | 投标报价不得高于招标人公布的控制价（最高限价）符合“投标人须知”第4项规定 |
|  |  | 采购内容 |  | 符合“投标人须知”第6项规定 |
|  |  | 服务期限 |  | 符合“投标人须知”第5项规定 |
|  |  | 服务质量要求 |  | 符合“投标人须知”第11项规定 |
|  |  | 报价有效期 |  | 符合“投标人须知”第10项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合“投标人须知”第12项规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合询比文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 | 分值构成（总分100分） |  |  | 1.技术部分40分； （1）服务方案20分； （2）其他项10分； （3）投标人答辩10分； 2.商务部分10分； 3.经济部分50分。 |
| 2.2.2（1） | 技术部分评审(A) | 服务方案（20分） | 技术服务方案、计划的编制及组织实施计划（5分） | 根据技术服务方案、计划的编制及组织实施计划编制科学合理、针对性强，完全满足电力设备的运行、调度、技改、试验、检修、抢修等要求进行综合评分。 优秀得[4-5]分；较好得[2-4)分；一般得[0-2）分。 |
|  |  |  | 项目组织机构、各专业（岗位）人员设置、拟投入的车辆物资（5分） | 根据项目组织机构完善、各专业（岗位）人员设置、拟投入的车辆物资匹配度等要求进行综合评分。 优秀得[4-5]分；较好得[2-4)分；一般得[0-2）分。 |
|  |  |  | 投标人拟投入的工器具配置（5分） | 对投标人拟投入的设备、工器具配置有针对性、科学合理性等要求进行综合评分。 优秀得[4-5]分；较好得[2-4)分；一般得[0-2）分。 |
|  |  |  | 质量管理体系及保证措施（3分） | 根据质保管理体系健全，质量目标明确，质量保证措施可行等要求进行综合评分。 优秀得[2-3]分；较好得[1-2)分；一般得[0-1）分。 |
|  |  |  | 信息及文件管理（2分） | 根据信息及文控岗位配置合理，满足信息化管理要求等进行综合评分。 优秀得[1-2]分；较好得[0.5-1)分；一般得[0-0.5）分。 |
|  |  | 发电量担保（10分） |  | 投标人在750h年加权平均发电小时数基础上承诺担保额外增加小时数的，可按从多到少排名依次得到本项加分，具体得分规定如下： 承诺担保小时数排名第一的投标人得10分，排名第二的投标人得10-10/按本项规定要求递交承诺担保的投标人数量，排名第三的投标人得10-10/按本项规定要求递交承诺担保的投标人数量*2，后续排名的投标人得分依此类推，直至其排名对应得分扣完为止，各类计算四舍五入保留两位小数。 注：1.投标人须在投标文件技术部分提供满足上述要求的承诺函并加盖投标人单位公章，承诺函格式自拟； 2.承诺担保作为签订合同附件，实际履约过程中年加权平均发电小时数未达到承诺担保数，将按照合同约定进行考核； 3.担保加权平均年发电小时数=完整发电年度项目的发电量/完整发电年度项目的装机容量； 4.本项最多得10分，最少得0分，无负数得分； 5.未按上述要求提供承诺函以及承诺担保无额外增加的不得分。 |
|  |  | 投标人答辩（10分） | 运维系统功能展示（5分） | 投标人展示拟在本项目使用的运维系统，包括但不限于数据集成展示（数据大屏）、光伏电站运行监控、故障报警、发电量统计等页面及功能。 系统运行流畅、功能完备得[4-5]分；较好得[2-4)分；一般得[0-2）分。 注：投标人须自行准备电脑投屏。 |
|  |  |  | 服务内容概述及答辩（5分） | 投标人针对已方服务内容进行概述，评审小组提问，问题包括但不限于如下： 1.运维系统问题答辩； 2.服务方案问题答辩。 单个投标人概述及答辩时长5~10分钟。 表述清晰、问题回复恰当得[4-5]分；较好得[2-4)分；一般得[0-2）分。 |
| 技术部分由评委独立打分，评审小组成员为5人及以上时，所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该投标人技术方案得分。 投标人得分保留小数点后2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |  |
| 2.2.2（2） | 商务部分评审（B） | 单位业绩加分项（7分） |  | 在满足资格审查基础上，投标人自2022年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）累计运维电站容量大于10MWp小于20MWp的光伏电站运维业绩得3.5分，累计运维电站容量大于20MWp的光伏电站运维业绩得7分。 提供：该业绩的合同协议书复印件。若提供的合同协议书不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明。 |
|  |  | 三体系认证（3分） |  | 投标人具备有效的ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证之一得1分，此项最多得3分。 提供：有效的认证证书复印件。 |
| 2.2.2（3） | 详细评审方法 | 经济部分（C） | 含税总报价 （50分） | 合理低价优先法，价格分=(P基准／P)×A，A为价格权重分；P基准为“全部有效投标报价的最低者”和“全部有效投标报价的平均值*B”之间数值较高者；P为投标人有效投标报价；价格分最高得满分。(B值为0.96)。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 注：1、若报价分计算得分超过报价分值，按报价分值满分计算。 2、投标人投标报价高于最高限价的，其投标将被否决。 |
| 3 | 评审程序 | 1.评审小组按照表2.1款进行初步评审,确定初步评审合格的投标人。 2.对初步评审合格的投标人的投标文件，按本章评审办法第2.1款至2.2款规定的程序进行评审，按本附表第2.2项规定的评分标准评审计分，并对各评审因素所得分值进行汇总，确定得分由高至低1~3投标人为中标候选人。 3.经评审，有效投标人不足三家，评审小组认定具有竞争性的，可以评出中标候选人；若评审小组认定竞选明显缺乏竞争性的，可以否决全部竞选。 |  |  |
| 3.2.3 | 投标人得分 | 投标人总得分＝A+B+C |  |  |

第五部分  投标文件格式要求

（投标人按以下要求提供）

（项目名称）

投 标 文 件

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

一、投标函部分

（一）报价函

重庆天泰能源集团有限公司（贵司）：

我司（公司名称：             ）已收到重庆天泰能源集团有限公司（项目名称：分布式光伏电站运维服务）采购文件，经认真研究，我司作为投标人决定参加报价并做相关承诺：

（一）我司愿按采购文件和合同条款以及其它一切要求投标报价，我司也充分理解采购文件中的所有要求，包括服务内容/质量/技术要求等，愿意以：含税投标总报价：（大写）          （¥           ），含税投标单价报价：¥           ，增值税税率    %，按合同约定实施和完成本项目服务。

注：投标报价保留两位小数。

项目负责人为：        ；委托代理人为：          。服务期符合采购文件的要求，服务质量要求达到采购文件的要求。

（二）我方承诺响应投标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

（三）随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	    （¥	   ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本投标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

（四）如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价清单属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照投标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成服务。

（5）我方承诺以不低于采购文件及随采购文件一同发出的附件材料要求完成全部服务内容。

（五）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确同时我方承诺接受投标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

投标人：（盖公章）

投标人的法定代表人签字：

报价日期：2025年*月*日

（二）分项报价表

| 序号 | 费用项目 | 含税总价报价（元） | 含税单价报价（元/kWp） | 不含税总价报价（元） | 不含税单价报价（元/kWp） | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务费报价 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标报价应为规定的招标范围内所有工作以及按合同约定交付招标人项目成果所需的全部费用。投标报价单位均为“元”,单价报价单位均为“元/kWp”，按照四舍五入原则，保留两位小数。

2.本次招标暂定装机容量合计为直流侧31.8101MWp，所有计算以该容量计。

3.本工程招标设置投标总报价及单价报价最高限价，投标人的投标总报价及单价报价不得超过其最高限价，否则由评审工作组作否决投标处理。

4.投标报价费用说明：投标人的投标报价包括（但不限于）为完成本项目采购范围各项工作所涉及的人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、住宿、办公场所、差旅费、资料费、通讯费、过路过桥费、单位的管理费、利润、税金等一切可预见和不可预见的所有费用。

5.本项目适用一般计税方法，如发生国家财税政策调整，本合同不含税价不因增值税税率变化而调整，增值税税额将随适用的增值税税率调整而同步调整，合同含税总价相应调整。

6.后续新增投运电站，若仍由中标人进行运维，则按不高于中标含税单价报价计算费用。

投标人：（盖公章）

投标人的法定代表人签字：

报价日期：2025年*月*日

（三）法定代表人身份证明书

重庆天泰能源集团有限公司（贵司）：

兹证明**（身份证号：           ）系***公司法定代表人。

法定代表人（**）签字样本：             。

法定代表人（**）联系电话：              。

法定代表人身份证复印件粘贴（复印件上需加盖公章）：

投标人（公章）：***公司

2025年*月*日

（四）法定代表人授权委托书

重庆天泰能源集团有限公司（贵司）：

本授权委托书声明：现授权委托（姓名：**，身份证号码***，联系电话：**）为我司（投标人公司名称）合法代理人（即：经办人），以我司的名义参加贵司分布式光伏电站运维服务的报价及后续活动，包括现场报价、签署报价函及澄清文件，以及若我司中选与贵司的合同谈判、签订、履行至该项目完成过程中签署相关文件（含合同）以及处理与此项目有关的全部事务。我司本次授权的代理权限为全权代理。

委托期限：我司参与贵司的报价活动起至项目结束之日起止（若我司中选，则至我司收到贵司退回的质保金止）。在委托期间若有变动，我司将以书面形式告知贵司。

委托代理人无权转让委托权。特此委托。

委托代理人：              身份证号：

电话号码 ：               在我司担任的职务：

委托代理人（即：经办人）：（本人签字          ）

投标人：（盖公章）

法定代表人：（本人签字          ）

日期：2025年*月*日

（背面粘贴委托代理人身份证复印件，并加盖投标人公章）

二、资格审查部分

（一）投标人简介表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）资质要求及独立法人资格

1.应具有电力监管机构颁发的许可类别和等级为承装类、承修类、承试类三级及以上承装（修、试）电力设施许可证。

提供：有效的资质证书复印件。

2.具备独立法人资格。提供：有效的营业执照复印件，正副本均可。

（三）业绩要求

投标人自2022年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），完成过至少1个光伏电站运维业绩。

提供：该业绩的合同协议书。若提供的合同协议书不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证明

- 信誉要求

1.投标人自行承诺2020年1月1日至招标截止日止未被有关行政部门暂停投标资格,或被有关行政部门暂停投标资格期限已满。

2.按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法(2016)285号)要求,被人民法院列为失信被执行人的不得参与投标，投标人应在投标文件中提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”栏查询结果截图。中选结果发布之前，由招标人对中选候选人是否被列为失信被执行人情况进行核查。经招标人查询发现前二名中选候选人被列为失信被执行人的，则取消其中选资格并依法追究相关责任。

3.投标人自行承诺未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满,也未被列为失信被执行人,也无行贿犯罪记录,若受到暂停投标资格行政处罚的,还需提供暂停投标资格行政处罚期限已满的证明材料。如承诺与实际不符,将被取消投标或中选资格,其投标保证金不予退还。

4.投标人自行承诺招标截止日前两年内,投标人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的,在其相关文件规定的期限内不得参与招标。若中选后经招标人査询发现中选人单位或法定代表人有行贿犯罪事实的,将取消其中选资格并追究相关责任。

提供：上述内容的承诺及截图。

（五）项目管理团队

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场运维人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附投标文件要求项目管理团队人员的相关资料

投标人须知前附表第7条。

（六）其他资料

投标人认为应当放置的材料。

三、商务部分

具体详见采购文件第四部分第三条评标办法

四、技术部分

具体详见采购文件第四部分第三条评标办法

第七部分  合同授予及付款方式

（一）中选通知书

评标结束后，由招标人签发《中选通知书》；10个工作日内无息退还未中选投标人的投标保证金。

（二）有关约定事项

1.招标人将中选通知书发出之日起5个工作日内，中选人须与采购人签订合同；否则采购人将有权废除授标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任；

2.如果中选人报价时弄虚作假，恶意竞标中选后又主动放弃的或影响招标人/采购人正常工作的，采购人有权取消其中选资格，并没收其投标保证金或履约保证金作为处罚。

3.报价在报价有效期内不得调整。

（三）结算方式：见合同相关条款规定。

（四）合同解除条件：协商解决。（具体以后续所签订的正式合同为准）

第八部分  合同条款及格式

合同编号：TYHT-(202  )-(    )

光伏电站运维合同

合同签订地：重庆九龙坡区

日期：2025年  月

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

电话：

传真：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

电话：

传真：

目录

一、定义和解释	1

二、项目概况及联系方式	5

2.1项目概况	5

2.2双方联系方式	5

三、双方声明	5

四、服务范围	6

4.1主动运维服务	6

4.2被动运维服务	6

五、服务期限	6

六、服务方式	7

6.1维护和保养工作的通知	7

6.2.维护和保养工作的方式	7

七、甲方权利及义务	8

7.1甲方权利	8

7.2甲方义务	8

八、乙方权利及义务	9

8.1乙方权利	9

8.2乙方义务	10

九、电站维护及技术服务的费用及付款方式	13

9.1价格	13

9.2支付方式	14

9.3考核标准	14

十、合同变更、解除、终止、续签	16

10.1.合同的变更	16

10.2.合同的解除	16

10.3合同的终止	17

10.4.合同的续签	17

十一、违约赔偿	18

十二、财产权及知识产权归属	18

12.1财产权的归属	18

12.2.知识产权的归属	19

十三、额外服务	19

十四、争议与诉讼	19

14.1争议	19

14.2.诉讼	19

十五、适用法律	20

十六、其他约定	20

附件一：项目清单	22

附件二：光伏运维服务工作内容	24

附件三：文件管理要求	36

# 一、定义和解释

除本合同中另有注明外，合同双方认可下列名词术语具有唯一的解释。

1、甲方、乙方：甲方是           ，乙方是          。在本合同中，自称为“本方”，合称为“双方”，单称为“一方”，互称为“对方”或“另一方”，第三方为“第三方”。

2、运维年度、年、年度：指从运维开始日（含）起满360日的期间，分为四个运维服务周期，每个运维服务周期为90日。

3、年度运维指标：指合同中有关安全生产指标、经济技术指标、设备管理指标、人员与培训指标、运行管理指标等的总称。

4、项目：指本合同规定的，由乙方负责承包生产运行、维护的光伏电站项目。

5、备品备件：指甲方为光伏电站主要设备正常运行而提前准备的完整设备或设备的部分零部件。

6、不可抗力：本合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于下列各项：（1）法律变更；（2）战争、暴乱；（3）自然灾害，如水灾、台风、地震、闪电、冰雹、海啸、火山爆发、山体滑坡；（4）罢工；（5）政府政策性调整；（6）国网停电。

7、计划停运：指电站处于计划检修、备用期内的状态，包括发电系统计划检修、配电设备计划检修、公用系统计划检修及电力调度机构要求的节假日检修、低谷消缺和停机备用等。

8、非计划停运：指电站处于停运而又不是计划停运的状态。

9、设备运行：对光伏电站设备和系统进行公司远程监视、电站远程监控、现场巡视或调度各设备和辅助设备的运行，观察设备的运行情况和有无异常现象，并且能够做出准确的判断来调节系统，使系统稳定运行。

10、设备消缺：指光伏电站设备及其系统在发电生产过程中发生的因其本身不良或外力影响，造成直观上或检测仪表（实验仪器）反映的异常，设备异常的消除简称消缺。

11、设备维护：指光伏电站设备的巡视检查、测试、维修工作。

12、巡检：指依照电力行业相关规定及设备厂家规定对电站内设备、设施等进行定期的巡视检查，通过掌握设备运行状况及周围环境的变化来发现设备、设施等缺陷和危及安全的隐患，并及时采取有效措施，从而保证设备、设施等的安全和系统稳定。

13、技术监督：指通过对电力系统内部的发供电设备及其运行状况进行监测和管理，掌握其运行性能和变化规律，进而指导生产，并反馈到设计、制造部门，以提高发电质量。

14、服务：乙方在本合同中所履行的责任和义务内容，统称为“服务”。

15、额外服务：指凡超出本合同委托范围内的服务内容以及本合同认定的额外服务内容，包括但不限于以下几项：

15.1技术改造：指为了提高本光伏电站经济效益、促进站内设备更新换代，从而降低成本、节约能耗或满足地方电网对本光伏电站的要求，采用新设备、新工艺、新技术、新材料等对其现有设施、安全生产条件等进行的改造或更换。包括但不限于其所属地方电力公司要求的智能电网改造等。

15.2设备更新：是指对在技术上或经济上不宜继续使用的设备，用新的设备更换或用先进的技术对原有设备进行局部改造。或者说是以结构先进、技术完善、效率高、耗能少的新设备，来代替物质上无法继续使用，或经济上不宜继续使用的陈旧设备，包括但不限于光伏组件的全部更换及需要按照技术规范规定的时间间隔或磨损程度予以部分或整体更换的备品备件或消耗性材料。

15.3设备规模损坏：指本电站电池组件、汇流箱、变压器及其配件、逆变器及其配件、负荷刀闸、电缆及其附件等批量安装设备，由于同样或相似的故障导致非计划停机或设备缺陷。

16、低值易耗品：指光伏发电设备及变配电设备运行、维护、检修、清洗、技术监督、技术改造、设备更新及设备规模损坏更换过程中一次性消耗完毕，不可再次重复使用的材料，包括清洁剂、溶剂、防腐防火涂料、防火泥、胶布（带）、胶类、砂纸、铁丝、扎带、线手套、口罩、清洗布、钻头、锯条、焊条、砂轮、网线、螺栓、垫片、针式绝缘子、线鼻子、端子、低压电缆头及其附件等。

17、安全工器具：指防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故，保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。包括绝缘拉杆、安全帽、安全带、安全绳、围栏、警示带、绝缘梯、安全工器具柜、接地线、绝缘靴、绝缘手套、防电弧服、阻燃服、验电器、标志牌、便携式应急灯等。

18、检测检验仪器、仪表：包括钳形电流表、万用表、测温仪、兆欧表、相序表、温度计、接地电阻测试仪、直流电阻测试仪、电缆故障测试仪、开关特性测试仪、红外线测试仪、组件性能测试仪器、电能质量测试仪。

19、文明生产：是指在光伏电站生产现场管理中，要按照现代工业生产的客观要求，为生产现场保持良好的生产环境和生产秩序，做到“工完料净、场地清”。

20、运维安全规章制度：指光伏电站生产运维中应遵守的法律法规、国家标准、电力行业规章制度以及甲方相关运维规范等。

21、装置性材料：装置性材料是指电力建设安装工程中构成工艺系统实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品等工艺性材料。装置性材料是在安装工程中构成了工程主体的那部分(不属于设备)材料。

22、安全生产准备期：是指在合同签订后至运维人员入场前的一段时间。

# 二、项目概况及联系方式

## 2.1项目概况

项目名称：

项目暂定直流侧装机容量：31.8101MW（详见附件一项目清单）

## 2.2双方联系方式

|  | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 项目联系人 |  |  |
| 通讯地址 |  |  |
| 电话 |  |  |

（备注：甲乙双方应如实填写上述联系方式，双方确认，因本合同履行而产生的所有文书、文件以及法院法律文书应当按照上述载明地址发出，文书、文件送达至上述载明地址后，即视为送达。）

# 三、双方声明

本合同任何一方向对方声明如下：

3.1本方签署和履行本合同所需的一切手续（包括办理必要的政府批准、取得营业执照和电力业务许可证等）均已办妥并合法有效。

3.2在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对本方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

3.3本方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是本方。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

3.4本合同所有附件以及日后经过双方共同签订的书面文件，与本合同具有同等法律效力。

3.5双方均不存在任何无法履行合同内容的情形。

# 四、服务范围

通过系统平台、仪表、工器具对电站开展日常维护、周期性巡检、故障维修、系统平台数据异常管控、主动发现电站存在的问题及安全隐患。

## 4.1主动运维服务

光伏电站主动运维服务包括7×10小时系统监盘、日常维护、故障维修、设备消缺、月检、年检和电表抄录，工作内容详见附件二：光伏运维服务工作内容。

## 4.2被动运维服务

乙方设置专门服务人员，并设有客服电话（），保证异常情况下1小时内响应，4小时内到达现场，不涉及材料设备采购或主要设备（如组件、逆变器、开关柜、汇流柜、箱变等）更换的需在24小时内处理完成并恢复发电，涉及材料设备采购需在材料设备到货后48小时内处理完成并恢复发电，同时提供7×24小时抢修服务。甲方每月初针对乙方前一个月的故障处理完成情况进行统计，如故障处理、到场时效等要求未完成，则每次根据情节严重在运维总费用里面相应扣减乙方500-1000元。运维服务工作内容详见附件二。

# 五、服务期限

本运维合同服务期限是从年月日起至年月日止，合同到期，本合同终止，双方可于合同到期前60天协商续约事宜，若双方同意延长服务期限的，则乙方在实施相同的服务内容及承担相同的义务和责任的情况下，运维费用按照不高于本合同第9.1.1约定的单价金额履行。

# 六、服务方式

## 6.1维护和保养工作的通知

若甲方发现电站有维护和保养工作需求时，可及时电话通知或以书面形式（如传真）向乙方报修，简要说明故障现象和范围。乙方按照本合同约定处理，但不视为额外服务。

## 6.2.维护和保养工作的方式

乙方提供一切维护保养所需的检验和测试的工具和仪表。

乙方派技术人员进行结构安全、设备基本功能的巡视，每季度一次设备定期维护保养，每年一次大检查。

乙方及时将维护保养的试验和检查记录成册，用以记录每次进行的检查和维护保养，并及时向甲方报告所完成的工作。记录成册的文件需加盖乙方印章后，按月以PDF格式形式发送甲方。本合同终止后，按甲方要求，将记录成册的文件原件移交给甲方。如需进行重大维修工作而需要的任何设备装置部分的隔离或服务的停顿将提前通知甲方。

维修保养过程中所更换的设备材料一般采用有关制造商的原产设备材料。如需更换设备材料，必须经得甲方同意。

# 七、甲方权利及义务

## 7.1甲方权利

7.1.1享有对乙方管理的目标资产运行维护管理工作进行随时指导、监督、定期考评的权利。

7.1.2享有依法或依本合同约定，解除与乙方的委托关系的权利。

7.1.3监督和检查委托范围内目标资产的运行管理情况，组织重大设备事故的调查分析。

7.1.4对电站属于甲方的固定资产有控制、监管和盘点的权利。

7.1.5对委托资产的报废、处置行为进行审核、批复。

7.1.6对于不能胜任运维工作、严重违反甲乙双方各项规章制度、无法胜任管理要求的运维人员，甲方有权要求乙方更换。

## 7.2甲方义务

7.2.1根据本合同约定向乙方支付运维费用。

7.2.2甲方应当在合同生效的5个工作日内完成相关材料的移交工作。

7.2.3负责组织重大设备事故的调查分析工作。

7.2.4对目标资产进行投保，当发生投保资产保险责任内事故时，负责同保险公司谈判赔偿事宜，乙方应配合相关工作。

7.2.5负责提供电站检修维护所必需的备品备件及配件，备品备件的补充采购（单价500元及以下由乙方承担费用）。因乙方责任导致的甲方备品备件消耗的费用由乙方全部承担。

7.2.6负责向乙方移交或根据乙方需求出借电站各项资料，包括但不限于：图纸、书籍、设备资料（包括但不限于设备合格证、验收报告、说明书、图纸等），确保所有资料完整无损、符合现场实际情况，能够满足日常维护检修需要。上述各项资料的所有权归甲方所有，在未获得甲方的书面许可之前，乙方不得将上述各项资料做与本电站无关的使用，不得将上述各项资料泄露给任何第三方。

7.2.7配合乙方人员做好电站所属相关电业部门、地方政府及其他单位的联系和协调工作。

7.2.8严格保守有关乙方的商业秘密，并保证在确立、执行合同过程中，不发生违反市场公平性竞争和商业贿赂的行为。

7.2.9运维期间，负责电站技改等事项的最终组织验收，参与主要维护工程项目的验收，并签字确认。

7.2.10参与处理与本维护项目有关的其他技术和经济问题。

# 八、乙方权利及义务

## 8.1乙方权利

8.1.1安全生产准备期内，乙方不负责本合同所涉及的所有内容。

8.1.2乙方拥有使用甲方提供的生产场所、办公场所和设施的权利。

8.1.3享有在遵守国家电力法律、法规、行业规范，特别是运维安全规章制度的前提下，对目标资产开展运行维护管理工作的权利。

8.1.4对于重大检修项目，乙方有权通知甲方要求检修单位（部门）编写施工方案，制定施工的技术、组织和安全措施，并报甲方审定。

8.1.5乙方有权加强对检修施工的安全监督管理，杜绝各类人为责任事故。对于检修单位的违章操作，乙方有权及时制止并报送甲方，相关损失由检修单位承担。

## 8.2乙方义务

8.2.1根据光伏电站的运行特点，由乙方按照甲方的要求负责选派具有电力检修和运行电站有经验的专业人员组建本光伏电站生产运行部，乙方工作人员在进入甲方项目现场前应经过甲方的同意。

8.2.2乙方应根据本合同的各项规定完成约定范围内的设备的维护检修工作计划，完成约定范围内的设备的检修、维护、调整和试验，现场巡视及公司远程监视，提供为完成维护任务所必需的全部的监督、劳务，按时完成责任内的所有设备维护、技术监督工作及相关的测试工作，对设备的检修维护质量负责，满足电站的整体运行要求，确保设备的安全、稳定、经济运行。

8.2.3除甲方、政府原因及不可抗力外不得无故中断电站的运行；遇计划停运时，需提前告知甲方。

8.2.4负责站内网络通讯设施的维护。

8.2.5对于运维操作使用的高压电防护用具、检测检验仪器、仪表等，乙方按照有关规程的要求，配置、校验或更换，确保其使用的安全可靠性。

8.2.6负责向甲方及时上报所需用的备品备件计划、装置性材料计划，并负责低值易耗品的采购以及常规故障维修材料的采购，采购原则如下：

8.2.7现场维护需用的设备备品备件及配件由甲方负责提供，备品备件的补充采购（单价500元及以下乙方承担费用），乙方负责对备品备件库的备品型号及数量提出合理需求计划，提前向甲方报送所需的备品备件计划，并建立验收、领用和日常消耗台帐；备品配件的更换和领用由乙方向甲方书面提出，经甲方书面同意后方可执行。

8.2.8如甲方委托乙方代购物资的，则乙方向甲方书面提请，取得甲方书面同意（签字并加盖公章）后由乙方先行购买，甲方凭发票向乙方另行支付费用。

8.2.9乙方负责自行置办执行运维服务所需的工器具、办公用品等物品。工器具、办公用品的供应方式如下：

除明确规定由甲方配置的工器具、仪器及可供乙方使用的工器具外，乙方应自行配置运行维护所需办公用品、生活用具、标准化用品、日常工具、设备专用工具和安全工器具等。

如甲方已提供工器具、仪器和车辆（如有）等设备及生产、办公、生活设施，乙方应合理使用，若有损坏和丢失应照价赔偿，在运维服务费用中扣除。

8.2.10建立电站资产台账，做好设备运行、设备检修、技改及维护记录，做好库房、资料管理工作，对移交的资产清单内的各项资产负有保管责任；负责管理检修维护必须的工器具、仪器、仪表及检验、效验、试验等设备，并进行检查试验合格（包括甲方运行系统的工器具），负责对甲方提供的检修机械进行维护和保养。见附件三：文件管理要求。

8.2.11当工作现场发生紧急事故危及人身或设备时，乙方应按照事故处理的有关规程采取防止或减轻损害的合理的必要的行动，并应立即通知甲方，允许在通知甲方之前采取保护人身和设备的措施。

8.2.12乙方应保证合同期内人员的技术素质并驻现场，应保障光伏电站运维人员不低于国家电力公司的相关标准；为保障光伏电站运维质量，运维人员不得随意更换，如有更换应事前通知甲方，并取得甲方书面同意。

8.2.13乙方于服务期限届满前30日内，向甲方发出人员离场通知，甲乙双方完成现场交接工作。甲方应当在收到乙方提供的交接材料后5个工作日内完成资料清点与验收工作。

8.2.14乙方要保证带电设备的安全措施齐备，如安全、警示标识等，防止人员误入带电间隔。光伏电站的主要部件上的各种警示标识应保持完整，各个接线端子应牢固可靠，设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。

8.2.15根据设备实际运行情况，乙方有责任提出设备技改的建议并制定措施。

如甲方向乙方提出技改的要求，则产生的设备费用与人工费用由甲方承担。

8.2.16乙方所进行的动火等相关工作，需提前报备甲方及厂区所有方，经甲方书面同意后方可进行。

8.2.17乙方在合同范围内应为乙方工作人员提供相应的保险（如：意外事故险等），负责运维过程中全体运维人员及设备的安全管理，并负有运维过程中的安全责任，乙方必须按国家和地方有关法律、法规的规定为本单位员工支付工资并交纳相应的保险费，包括医疗、养老、工伤保险等。运维过程中，因乙方原因而造成的任何人身伤亡、设备设施损坏等财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。如因前述原因给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方相应损失。如由甲方先行予以支付前述费用的，甲方有权向乙方进行追偿。

8.2.18在提供服务的过程中，乙方及乙方人员应遵守国家电力法律、法规、行业规范，特别是运维安全规章制度，文明生产。

8.2.19日常运营维护需要履行的其他义务。

8.2.20根据甲方验收规范和要求做好电站的竣工验收和质保验收。

8.2.21合同签订日起3个月内，完成新能源系统平台搭建并上线，实现对全部光伏电站的数字化监控和管理。

8.2.22 履约担保

（1）履约担保的金额：中标合同金额的10% ，现金形式。

（2）履约担保的提交时间：在合同订立前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（3）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至运维服务结束并完成移交止。

（4）履约担保的退还时间：采用现金担保的，运维服务结束并移交至甲方或甲方指定单位后14天内无息退还。

# 九、电站维护及技术服务的费用及付款方式

## 9.1价格

9.1.1电站容量31.8101MW，运维费【固定单价】按照【】元/千瓦/年标准收取，年运维费为：（大写：）。

9.1.2本合同价格为含6%增值税发票的价格。若遇到调整国家增值税税率，价格相应调整。

9.1.3发生本合同金额以外的技改、施工配合等其它费用，双方可另行签署补充协议确认相关费用及付款方式。

9.1.4如遇电站在运维合同期内出售，运维费用做相应核减，单价不变，运维期限精确到天。

## 9.2支付方式

合同生效后，乙方应在每运维两个季度结束后的30日内根据实际运维容量向甲方提供符合要求的等额发票和付款申请，甲方收到材料之日起15日内，经审核无误，按运维季度向乙方支付运维服务费。

若因任何原因合同提前终止，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成的运维费用（按天折算）。甲方有权直接扣除应由乙方承担的赔偿款、考核扣款等金额。

## 9.3考核标准

### 9.3.1光伏发电量考核标准

| 指标名称 | 单位 | 年度目标值 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电量计划完成率 | 小时 | 投标承诺担保值 | 低于目标值，考核计算办法：考核金额=（投标承诺担保值-实际值）*装机容量*年度加权平均电价*95%； 年加权平均发电小时数高于800小时或投标承诺担保值（两者取高值），奖励计算办法：奖励金额=（实际值-800或投标承诺担保值）*装机容量*当期上网电价*50% |
| 缺陷消除率=已消缺项目数/缺陷项目总数 | % | 缺陷消除率100% | 由乙方原因造成每低于目标值1%，考核乙方100-500元 |
| 事故跳闸次数 | 3次/台·年 | 10-35kV断路器低于3（次/台·年） | 由乙方原因或巡检不到位造成每跳闸1次考核500-3000元。 |
| 两票合格 | % | 100% | 一张票不合格考核1000元 |
| 生产信息报送及时、准确、规范 |  |  | 及时：应以甲方要求的时间报送，单次延误的，从延误当天起每日扣减200元，超过三天的加倍扣除。如信息内容不准确、不规范，应以光伏电站修改正确后的最终提交时间为准。 |
|  |  |  | 准确：报送信息乙方应加强审核，确保上报数据准确，发现数据错误的，单次扣减200元，蓄意作假的，单次扣减2000元。 |
|  |  |  | 规范：报送信息应以甲方要求的格式报送，未使用规范格式的，单次扣减100元，经提出意见未及时改正的，扣减200元。 |

但是，为避免歧义，该等考核机制不减免乙方根据本合同约定承担赔偿责任。

# 十、合同变更、解除、终止、续签

## 10.1.合同的变更

合同经双方协商一致可以进行变更，由双方另行签署补充协议作为原合同的附件。

## 10.2.合同的解除

### 10.2.1甲乙双方协商一致，可以解除合同。

### 10.2.2有下列情形之一的，非违约的一方有权解除合同：

10.2.2.1当事人一方迟延履行合同义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

10.2.2.2任何一方违约，经对方催告后7个工作日内，仍不纠正的；乙方未履行8.2条约定的义务，经甲方催告2次仍未整改的；

### 10.2.3有下列情形之一的，任何一方有权解除合同：

10.2.3.1因不可抗力致使不能实现合同目的。

## 10.3合同的终止

合同解除，本合同终止。除合同解除外，乙方完成本合同约定的合同义务，甲方与乙方结清并支付服务费后，本合同终止。

本合同终止后，本合同约定的有关保密、结算、违约责任、争议解除方式条款仍然有效。

## 10.4.合同的续签

10.4.1本合同期满前60天，一方须向另一方发出通知用以表明下述事由，接收方需发出通知表示确认：

（1）合同续签。

（2）合同到期终止。

10.4.2双方同意续签、双方同意修改后续签、合同到期终止但电站尚未被第三方接管、合同到期因故未能及时续签，乙方应继续履行合同，直到合同续签或甲方/第三方接管电站运维为止，但乙方继续运维服务期限不超过60天。期间的服务费由甲方参照原合同的价格进行结算并支付给乙方。

10.4.3如本合同期满且甲方明确指出或其它原因双方停止合作，乙方应于15个工作日内向甲方完整移交归属于甲方的电站资产、设备档案、运行记录以及其他一切有关本电站运行维护、生产管理的档案和资料，并完成向甲方的交接手续和清退出场。

# 十一、违约赔偿

11.1任何一方违反本合同约定，则视为违约，违约方应承担并赔偿对方一切损失。

11.2甲方损失，包括但不限于设备损失、材料损失、发电损失(包括未来发电收益损失)、第三方赔偿损失、劳务费用、其他一切人身、财产损害赔偿费用等。发电损失的计算，双方同意按照本合同第九条第3项约定计算预计发电量，预计发电量与同期实际发电量的差额，即为发电损失。未来发电收益损失，按照本合同第九条约定计算。

# 十二、财产权及知识产权归属

## 12.1财产权的归属

12.1.1合同服务期间电站运行生产所有的收益归甲方所有。

12.1.2乙方自行付费购买的各类有形资产和无形资产的所有权归乙方所有。

## 12.2.知识产权的归属

12.2.1双方的雇员在进行服务过程中，不得侵害另一方或任何第三方的著作权、商标权、商业秘密或其他知识产权。

12.2.2双方违反本条（知识产权）中任何一项而导致的全部后果（包括但不限于各种扣押、罚款、罚金、经济赔偿、行政处罚、刑事处分等）由其自行承担；如因此给守约方或第三方造成损失，违约方应赔偿全部损失；如因此造成对方被第三方指控、索赔或起诉，违约方应立即为对方辩护并承担全部费用及全部损失；同时，守约方均有权立即终止本合同。

# 十三、额外服务

在合同规定的范围之外，如甲方需要额外增加乙方服务内容的，经双方协商一致，可以另外签署补充协议并追加相关费用。

# 十四、保密条款

乙方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于甲方的无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，否则应赔偿因此给甲方造成的损失。保密期限为【20】年。

无论本合同是否被撤销、变更、解除或终止，无论本合同是否生效，合同之保密条款不受其限制而继续有效。

# 十五、争议与诉讼

## 15.1争议

15.1.1合同履行过程中，当双方或与第三方出现争议，双方应本着公平、合理的原则，根据国家的有关规定和行业惯例，及时协商处理。

15.1.2双方的工作范围有交叉、模糊或争议时，乙方应在不影响设备正常运维的前提下，与甲方协商解决。

## 15.2.诉讼

15.2.l在争议发生后，如果在三十日内尚未达成一致意见，在无法协商解决的情况下，因此而导致的所有费用包括但不限于诉讼费、保全担保费、律师费、差旅费等）费用应由违约方承担。

15.2.2诉讼可以在合同履行过程中进行，但双方的义务不得因争议或正在进行中的诉讼而改变。

# 十六、适用法律

16.1本合同的签订、有效性、解释、履行和争议的解决，均按照中华人民共和国法律执行。如果法律未对与本合同有关的特定事项加以规定，则在国家法律许可的范围内，参照最新的国内光伏电站行业相关法规、规定和惯例执行。

16.2合同文件包括本合同及其附件，其优先解释顺序如下：

（1）本合同书及有关的变更、委托及会议纪要等补充文件。

（2）标准、技术规范。

（3）其他合同文件。

16.3合同组成文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准，同一顺序的则以时间在后的为准。某一合同组成文件本身存在含糊不清或不一致的情形时，双方应从实现合同目的角度协商解决，且不应对电站运维实施造成不利影响。经协商后双方仍无法达成一致意见的，可按合同条款的规定提请争议解决。

# 十七、其他约定

17.1若本合同条款的技术、经济或法律条件发生根本性改变，继而导致合同一方无法按预期继续履行合同条款的，该方可以要求根据变化的情形对合同条款进行调整。

17.2若合同的任意条款或任意部分变得无效或无法执行，其余条款的有效性不受影响。在此情况下，双方应用新的条款来替代这些无效条款，新添加的条款应与合同的观点、精神和目的尽可能保持一致。以上条款同样适用于合同内容遗漏的情况。

17.3本合同未尽事宜，双方应友好协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

17.4对于本合同的任何修改和补充须以书面形式，经双方代表签字并加盖公司公章或合同章方可生效。合同双方确认未对本合同制定任何口头的协议。任何修改和补充须进行连续编号并作为本合同的附件。

17.5本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力，合同自双方代表签字并盖章（公司的公章或合同章）之日起生效。

# 附件一：项目信息清单明细

| 项目信息清单明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 衔接公司 | 项目地址 | 项目实际装机容量（MWp） | 发电户号 | 组件数量 | 组件品牌规格 | 逆变器品牌 | 逆变器数量 | 并网点 | 箱变数量 |
| 1 | 欧拓（重庆）防音配件有限公司 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭工业园区A85-1/02地块 | 0.7502 | 5001668635492 | 1364 | 武骏550Wp | 科士达 | 6 | 3 |  |
| 2 | 重庆臻宝科技股份有限公司（二期） | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号附72号 | 2.1892 | 5001663591720（配电室）5001660494169（室外箱变） | 3414 | 晶科550Wp/700Wp | 固德威 | 15 | 5 |  |
| 3 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 | 2.8516 | 5001648762190 | 5138 | 晶科555Wp | 阳光 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | 重庆联合制罐有限公司 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道78号 | 1.3173 | 5001526962878 | 2395 | 晶科550Wp | 固德威 | 10 | 4 |  |
| 5 | 重庆市乐贝鲜食品有限公司 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道33号 | 0.3787 | 5001642692396 | 653 | 晶科580Wp | 华为 | 4 | 1 |  |
| 6 | 重庆大用新材料技术有限公司 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道73号 | 2.0261 | 5001636084219 | 3586 | 晶奥565Wp | 华为 | 16 | 4 |  |
| 7 | 中铝西南铝板带有限公司 | 重庆宏泰新能源有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭工业园区 | 5.6071 | 余电不上网 | 9924 | 晶澳565Wp | 华为 | 16 | 3 | 3 |
| 8 | 重庆臻宝科技股份有限公司（一期） | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号附72号 | 1.3938 | 5001608828964 | 2323 | 600Wp | 古瑞瓦特 | 12 | 3 |  |
| 9 | 重庆沿浦汽车零部件有限公司 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号 | 0.8706 | 5001664058433 | 1501 | 晶科580Wp | 华为 | 6 | 2 |  |
| 10 | 重庆铝产业开发投资集团有限公司 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道66号 | 0.1908 | 5000300348843 | 329 | 580Wp | 华为 | 4 | 1 |  |
| 11 | 重庆愉秒充数字能源科技有限公司（奥体） | 重庆天音光能有限公司 | 奥体愉秒充谢陈路渝州路1号 | 0.0846 | 5000300483956 | 120 | 东方日升705W | 华为 | 2 | 1 |  |
| 12 | 重庆愉秒充数字科技有限公司（臻宝二期） | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区森迪大道56号 | 0.1736 | 5000300383396 | 248 | 东方日升700WP | 华为 | 4 | 1 |  |
| 13 | 中铝特材 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道80号附2号 | 3.1752 | 5001577046532 | 5040 | 东方日升630WP | 华为 | 9 | 1 | 1 |
| 14 | 重庆市九龙坡区西彭镇政府 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城南路4号南城小区24栋 | 0.1163 | 5001644139284 | 165 | 东方日升705WP | 华为 | 2 | 1 |  |
| 15 | 怡园食品有限公司 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区森迪大道7号 | 0.4743 |  | 509+159 | 710wp | 华为 | 7 | 1 |  |
| 16 | 坤坤农业设备有限公司 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区真武二路 | 0.9373 |  | 1476 | 635wp | 华为 | 8 | 3 |  |
| 17 | 秦安机电 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区森迪大道58号 | 8.0051 |  | 11196 |  | 固德威 | 19 | 1 | 3 |
| 18 | 豪致达 | 重庆天音光能有限公司 | 重庆市九龙坡区森迪大道12号 | 1.2684 |  | 1774 | 715 | 固德威 | 9 | 3 |  |

# 附件二：光伏运维服务工作内容

（一）光伏电站主动运维

通过系统平台、专业设备对电站开展日常维护、周期性巡检、系统平台数据异常管控，主动发现电站存在的问题及安全隐患。

1、在线监测评价与分析

（1）电站运行数据分析报告：主站人员针对光伏发电系统的效率进行日常分析与比对，针对低于平均水平的电站信息专项分析，并结合现场人员检测分析，并出具解决方案。

（2）每月甲方提供一份低效电站列表，如本合同运维的项目在该列表中，乙方需前往现场勘察，一周内出具分析报告及解决方案反馈至甲方。

（3）日常运维工作中加强功率因素监测，以防业主无功补偿不足导致的国网力调处罚事件。如因甲方要求须进行整改，乙方负责提交整改方案至甲方，经双方协商一致，可以另外签署补充协议并追加相关费用。

2、周期性巡视与检修

2.1目的及要求

（1）通过对电站资料确认和现场确认，实际运行性能参数的评估和测试，以验证电站实际情况。

（2）通过对电站的现场确认和实际效率测试，和设计理论效率进行对比，提出电站相关改善建议以提升电站效率。

（3）通过对电站的现场确认，以及定期性能追踪，以大量的直接现场数据有效评估电站实际性能，可以为投资方提供可靠的预测数据。

（4）针对检测结果实时汇报并制定解决方案、预控方案。

2.2准备工作

（1）乙方自行负责运行维护使用的交通工具，供日常巡检及电站运维相关工作，并负责燃料、保养、保险、维修等一切费用。

（2）乙方应事先建立合同约定范围内所需的常用基本备品备件、日常工器具和安全工器具库，由乙方自行负责保管。

（3）检查常规电工工器具、钳形表、手持红外、热成像仪、兆欧表、接地电阻测试仪等相关检测仪器的校验，确保检测仪器的准确性。

（4）检查背式安全带、高低压验电器、安全帽及绝缘手套在检验周期内。

（5）备品备件包括组件压块、4mm2直流导线、MC4接头、直流熔座及熔丝、断路器等常用备件。

2.3检修部位及关键要素

（1）屋面部分

检查项目屋顶周边污染源、遮挡源；检查屋面安全防护设施情况；屋顶漏水通道是否堵塞；防水层有无损坏和老化现象。屋顶彩钢瓦是否存在生锈、破损。

（2）组件部分

巡查光伏板是否有破损、热斑、缺失、松动、背板灼焦等明显的颜色变化；光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子是否发热烧焦现象；光伏组件密封胶有脱胶、开裂等不良现象。光伏组件是否有积尘污染（确定污染源性质）采取相应措施进行组件清洗；严禁在大风、大雨、天气晴朗期间清洗作业；清洗组件时禁止踩踏组件；金属边框的光伏组件，边框必须牢固接地。检查组件组串编码标牌有无脱落、老化现象并及时更换。

（3）汇流箱部分

汇流箱的安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈；箱体外壳是否生锈、编号是否模糊；箱体是否进水；断路器定期试验脱扣是否正常，进出接线是否牢固，有无发热变色情况；检查直流汇流箱保险丝是否损坏；检查直流汇流箱进线有无开路电压、电流；进线处是否有松动（脱落）；直流汇流箱进线电流与数显电流值对比；汇流箱接地连续性检测。

（4）逆变器部分

逆变器的安装固定情况，支架及固定螺丝是否松动、生锈；工作面板运行显示是否正常；逆变器外壳是否生锈、编号是否模糊；集中式逆变器断路器是否跳闸；组串式逆变器接线端是否松动发热变色、异响等现象；逆变器进线电压、电流与数显电压、电流值对比；检查逆变器报警情况，根据报警类别，针对性排除故障。

（5）桥架部分

电缆桥架外观有无破损、生锈，桥架盖有无脱落或未盖严。封口处封堵情况是否完整。立面桥架固定是否良好，内部电缆绑扎有无脱落现象。

（6）安全性能部分

检查防雷接地设施是否损坏；检查接地扁铁是否生锈；检查电缆绝缘电阻是否正常。各类阻值是否达到设计要求。

（7）配电房部分

检查配电房交流高低压配电柜、变压器、升压变柜、计量柜、光伏并网柜以及交直流屏面板指示灯是否正常、有无故障报警信息，对特珠报警予以记录并处理。观察柜内各接线端压接、连接牢靠情况，听有无异常响，室内温度是否过高。并检查防小动物的措施是否落实、各类安全用具、绝缘工器具、接地线是否符合要求。配电室内部是否干燥，有无漏水、柜内有无霜、露滴现象；检查业主无功补偿电容柜功率因数是否达标（符合国网要求）。

（8）清洗服务

根据组件的污染情况进行不定期的清洗服务，清洗次数不低于2次，每次清洗完成后需提供相应清洗照片、清洗前后发电数据对比等内容。

3、月度、季度、年度巡检内容汇总表

以下巡检内容应形成周期报告，月度报告于次月5日前发送至甲方；季度报告于次季度5日前发送至甲方；年度巡检内容应形成年度报告，于次年1月底前发送至甲方。（月度巡检每月需新增一张电站全景航拍图）

| 序号 | 维护内容 |  | 周期 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 组件表面清洗 | 不少于2次/年 | 刚清洗后目视组件表面无污渍和积灰，不少于1年2次,在日常巡检中不定期清洗重污染区域 |
|  |  | 组件连接 | 1次/月 | 连接器接头对插到位，无变形，走线绑扎整齐，无暴晒 |
|  |  | 组件接地 | 1次/月 | 组件方阵间有黄绿色接地线，相连紧固，无脱落 |
|  |  | 组件发电电流 | 1次/月 | 检查接入同一个设备的各光伏组件串的输入电流，在朝向和太阳辐射强度基本一致的条件下，其偏差应不超过3% |
|  |  | 组件发电温度 | 1次/月 | 用热成像检查光伏组件温度，同一光伏组件外表面（电池正上方区域）温度差异应小于20℃ |
|  |  | 组件固定 | 1次/年 | 光伏组件固定压块无缺失，螺栓与支架连接牢固可靠 |
|  |  | 光伏组件巡检（包含压块、MC4接头） | 1次/月 | 要求所有光伏组件巡检到位，巡检记录实时更新、无遗漏（巡检记录附带照片）。 |
| 2 | 组件支架 | 支架外观 | 1次/月 | 铝合金支架无变形，无腐蚀 |
|  |  | 支架固定 | 1次/年 | 支架间的连接牢固 |
|  |  | 支架接地 | 1次/月 | 支架与接地系统的连接应可靠 |
| 3 | 交流汇流箱和低压配电设备 | 箱体情况 | 1次/月 | 箱体门，启闭灵活，不存在变形，倾斜和锈蚀，箱体内无漏水，防堵泥完好 |
|  |  | 配电设备 | 1次/月 | 目视检查断路器，防雷器状态正常，外观完好；试验关合正常 |
|  |  | 配电设备温度 | 1次/月 | 用红外热探测仪，检查电流接线端子连接处，断路器本体，支路保险丝座，保险丝本体温度不超过75度。夏季每日最高气温35℃以上时，重庆凯成电站每周开展1次配电设备巡检。 |
|  |  | 配电设备标识 | 1次/月 | 检查配电设备标明被控设备编号、名称或操作位置的标识器件应完整，编号应清晰、工整 |
|  |  | 设备监控 | 1次/月 | 检查设备监控的通讯状态，核对电流和电压采集数据正确 |
|  |  | 接地 | 1次/月 | 接地系统的连接可靠 |
| 4 | 光伏逆变器 | 逆变器外观 | 1次/月 | 目视检查螺丝无锈蚀，连接端子无过热痕迹 |
|  |  | 逆变器连接 | 1次/月 | 连接线具有明确标识，接线牢固可靠，无松动 |
|  |  | 逆变器通讯 | 1次/月 | 逐一检查每台逆变器的通讯功能，和上位机通讯流畅，无间断 |
|  |  | 逆变器运行数据 | 1次/月 | 核对输出电压、电流和功率的采集数据正确，功能指示正确无误 |
|  |  | 逆变器运行对比 | 1次/月 | 同一区域的逆变器，组串电流，发电量，及功率对比，无明显差异 |
|  |  | 逆变器接地 | 1次/月 | 接地系统的连接可靠 |
| 5 | 电力电缆 | 电缆外观 | 1次/月 | 电缆桥架、电缆沟或电缆井的盖板完好无缺,内支架应牢固、有无锈蚀，无积水，电缆的铅包不应出现膨胀，电缆的护套无龟裂，无破损 |
|  |  | 电缆温度 | 1次/月 | 多根并列敷设的电缆，应检查电流分配和电缆外皮的温度，防止电缆过热损坏 |
|  |  | 电缆桥架接地 | 1次/月 | 接地系统的连接可靠 |
| 6 | 升压变压器 | 变压器温控 | 1次/月 | 检查变压器温控系统，温度指示不超过125度 |
|  |  | 变压器连线 | 1次/月 | 用红外热探测仪，检查接线端子和开关本体的温升，本地温度不超过90度 |
|  |  | 变压器防雷 | 1次/月 | 检查防雷器状态指示是否正常 |
|  |  | 变压器接地 | 1次/月 | 接地系统的连接可靠 |
| 7 | 高压配电设备 | 设备运行 | 1次/月 | 目视检查各配电设备的工作状态，运行指示灯正常 |
|  |  | 计量装置 | 1次/月 | 目视检查光伏计量柜体内互感器、计量表、接线盘的铅封完好 |
|  |  | 设备保护装置 | 1次/月 | 检查继保装置的运行状态，读取运行数据，无异常 |
|  |  | 交直流屏运行 | 1次/月 | 检查交直流屏运行参数，工作正常 |
|  |  | 各配电柜及通讯设备 | 1次/月 | 检查通讯柜，高压配电柜，二次设备柜，直流屏工作指示正常设备 |
| 8 | 数据监控 | 配置的数据采集、监控装置、安防设备 | 1次/月 | 检查配置的设备运行状态、运行数据等无异常 |
|  |  | 发电数据报表 | 1次/日 | 集控平台远程监控，有异常需提交异常处理措施 |
|  |  | 通信、通讯线路和传输网 | 1次/月 | 站内线路、运行状态和运行数据传输等无异常 |
| 9 | 其他日常运维 | 电力部门要求调峰停运等 | 根据 通知 | 先汇报甲方相关负责人，再根据指示完成相关电站操作 |
|  |  | 屋顶企业要求停运等 | 根据 通知 | 先汇报甲方相关负责人，再根据指示完成相关电站操作 |
|  |  | 不正常停运等 | 根据发生情况 | 先汇报甲方相关负责人，再根据指示完成相关电站操作 |
|  |  | 劳务施工 | 全年 | 根据单个电站组件数量的2%施工，超过部分另提出技术改造方案 |
|  |  | 抄表结算 | 1次/月 | 按时间节点，现场抄表后汇报甲方相关负责人 |
| 10 | 抢修服务 | 紧急检修及抢修 | 根据发生情况 | 指因设备自身原因导致故障，乙方单次承担费用为500元(单次超出500元的，剩余部分由甲方承担；单次不足500元由乙方全部承担)，全年甲方承担抢修服务总支出费用不超过合同总价的20%。因乙方运维不当、操作失误、响应不及时等人为责任导致的设备损坏及抢修，所有费用均应由乙方承担。 |
| 11 | 防雷检测 | 防雷接地检测 | 1次/年 | 防雷接地检测，并将有资质的检测单位出具的检测报告报至委托方 |

4、主动运维的工作确认

（1）光伏组件：提供损坏组件具体位置和图片，对于有热斑等问题的光伏组件记录位置，配合验收人员进行复查核对。

（2）逆变器：若逆变器内部问题，提供逆变器厂家、问题详细介绍及现场照片；若接线脱落，提供照片并维护，配合验收人员进行复查核对。

（3）汇流箱：接线脱落或者保险丝烧毁，提供照片并维护，配合验收人员进行复查核对。

（4）电缆及接地：故障点拍照留档并维护，配合验收人员进行复查核对。

（5）配电房：故障点拍照留档并维护，配合验收人员进行复查核对。

（6）电站检修报告：检修结束后编写检修报告，并每月维修报告以电子档形式提交客户。

（7）电表抄录：每月抄录电表度数，制作电费单并与企业确认。

（二）光伏电站被动运维

1、高低压配电房安全停、送电工作

（1）低压配电房停送电

（2）高压配电房停送电

2、电站跳闸进行故障检测

根据以往处理工单总结、归纳，电站异常跳闸情况大致分为三类，包括业主配电房异常跳闸、外部线路异常导致电站跳闸，配电房设备以及电缆故障导致电站跳闸，继保整定值不准确导致电站频繁跳闸。

（1）业主配电房异常跳闸、外部线路异常

所有光伏电站配电房都安装有防孤岛装置，当外部线路故障时，电站并网柜会自动解列，抢修人员到达现场后向业主电工等相关人员了解停电信息，包括停电时间、停电原因等；

（2）配电房设备以及电缆故障；

（3）继保整定值不准确。

3、电站基本故障消除

（1）组串无电流检查

针对现场光伏无电流组串采用专业设备进行核查，检测节点细至单块组件。

（2）逆变器异常关机检查

市电停止；

EPO故障；

AC断路器故障；

PV断路器故障；

（3）微机保护装置告警消除

基于继保告警，由专业电气工程师开展对电气回路、继保整定值等电气核查工作，定位故障位置并进行处理，消除安全隐患。

（4）电能质量装置告警消除。

（5）直流屏故障。

4、通讯问题检修

（1）电站至国网调度通讯中断

（2）数采通讯中断

监控系统显示电站数据不更新，这代表现场所装数采存在问题，需要派人现场检查并处理问题，根据以往工作内容现场情况大致分为以下几类：

数采或路由器损坏

数采死机

配电设备跳闸

逆变器异常关机

采集器线路损坏

注意：若乙方未完成全部工作内容，甲方有权委托第三方单位完成相应工作，所产生的费用从乙方的运维费中扣除，因此造成甲方的其他损失也由乙方承担。

# 附件三：文件管理要求

| 文件资料管理工作范围 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作完成情况及工作计划审核（月、季、年） |
| 2 |  | 项目运维合同内部流程 |
| 3 |  | 运维费付款流程 |
| 4 |  | 生产准备沟通、运维入场沟通 |
| 5 |  | 运维方案、运维人员资质（简历+证件）检查审核 |
| 6 |  | 月例会组织（发电量情况、日常工作、安全问题等） |
| 7 |  | 日常运维台账检查 |
| 8 |  | 低效电站组织问题分析 |
| 9 |  | 其它需要配合工作沟通 |
| 10 |  | 进场检查沟通 |
| 文件资料管理要求 |  |  |
| 周期 | 报表名称 | 说明 |
| 日、周 | 发电量日报 | 每日发电量相关数据，每日晚上8点前 |
|  | 工作周报 | 本周工作完成情况（定巡检+消缺+清洗+缺陷遗留情况等）+下周工作计划+电站状态，周5晚上8点前 |
| 月 | 发电量月报 | 本月发电量相关数据，下月5号17点前， |
|  | 电费结算确认单 | 抄表后2个工作日内。正常是5号前，最迟不超过10号 |
|  | 工作月报 | 本月工作完成情况（定巡检+消缺+清洗+缺陷遗留情况等）+下月工作计划，28号20点前 |
|  | 安全月报 | 本月完成情况+下月计划，28号20点前 |
|  | 备品备件盘点表 | 每月28号20点前完成盘点更新，甲方配置使用后要明确补充时间。 |
|  | 工器具盘点表 | 每月28号20点前完成盘点更新，甲方配置非自然损坏需要明确补充时间 |
|  | 排班表 | 每月28号20点前下月排班计划，人员有变动至少提前3天报备 |
|  | 发电量分析报告 | 站内逆变器发电量对比分析+原因+解决方案，下月5号20点前 |
| 季 | 季报 | 发电量完成情况、工作完成情况、清洗次数情况（对应报告作为附件）、防雷检测情况、现有存在问题、备品备件及工器具情况（针对甲方配置）、安全情况。5号20点前 |
| 年 | 年报 | 发电量完成情况、工作完成情况、清洗次数情况（对应报告作为附件）、防雷检测情况、预防性试验情况。现有存在问题、备品备件及工器具情况（针对甲方配置）、安全情况。5号20点前 |
| 其它 | 防雷检测报告 | 雷雨季节前完成，每年4-5月 |
|  | 清洗报告 | 清洗完成后10天内，含清洗人员情况（身份证、高处作业证、保险情况、入场培训等）、每日进展情况（容量+相应逆变器）、清洗效果分析、清洗照片（非基地项目）。清洗时间原则上10天内，最多不超过15天。 |
|  | 人员入场情况表 | 入场前提供，含人员简历及证件情况。有人员更换现场重新更新并提供 |
|  | 生产准备报告 | 含设备台账、备品备件台账、工器具台账、遗留问题清单，入场10天内提供 |
|  | 运维方案 | 入场一个月内提供，含人员、运维标准、年度运维计划等 |
|  | 技改报告 | 技改完成后10天内 |
|  | 配合并网 | 并网容量、缺陷清单，其中并网容量当天必须发出。缺陷清单可以在第二天下班前发出 |
|  | 变压器预防性试验报告 | 1年一次。 |

# 附件四：安全管理协议

安全管理协议

单位名称（简称“甲方”）：

单位名称（简称“乙方”）：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保障甲方光伏电站安全、稳定运行，明确甲乙双方在委托运维期间的安全责任与义务，及时消除安全隐患，防范安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法典》等法律法规、甲方的安全管理制度，经甲、乙双方协商一致，特签订本协议。

第一条 项目概况

1.项目内容：                                   ；

2.协议有效期：与甲乙双方签订的主合同约定的期限一致；

3.项目地点：   与甲乙双方签订的主合同一致   ；

4.甲方现场负责人：

联系人：          联系电话：                 。

5.乙方现场负责人：

联系人：          联系电话：                 。

第二条 安全目标

1.不发生轻伤及以上人身伤亡事故；

2.不发生5000元以上财产（设备）损失事故；

3.不发生电气误操作事故；

4.不发生负同等及以上责任的交通事故；

5.不发生火灾事故；

6.不发生一般及以上突发环境事件；

7.不发生安全监管单位考核事件。

8.作业场所环境符合国家有关职业卫生标准。

9.现场运维管理达到甲方与电站屋面业主单位关于项目文明运维的相关标准。

第三条 双方应当遵循的基本原则及责任

1.双方认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针，坚守“生命至上、本质安全”的安全理念。

2.严格遵守、执行国家、地方关于安全生产、职业健康、环境保护相关的法律法规和行业标准规定及电站各项安全生产规章制度，认真履行对社会、对员工的安全、健康、生态环境保护责任。

3.甲乙双方在履行本协议过程中存在异议时，应严格执行国家、地方法规和行业标准；相关标准不明确的，以甲方最新规程、制度为准或双方协商确定。

4.双方必须严守技术秘密和业务秘密。

第四条 甲方的权利、义务、责任

1.在项目实施过程中，甲方对乙方的安全生产工作履行监督职责。必要时与电站屋面业主单位进行协调。

2.甲方有权审查乙方应当具备的企业资质；安全管理组织机构、人员配备及特种作业人员证书；审查运维人员资质、年龄、健康状况、保险缴纳、劳动合同签订等情况。

3.甲方有义务向乙方提供光伏电站运维必要的设备、设施图纸资料。

4.甲方对其所委托派遣至电站临时工作的其他单位提前通知乙方，所委托单位及人员应服从乙方现场管理，遵守电站安全生产管理规定。

5.甲方有权抽查乙方允许进入电站作业人员的安全教育、考试、技术交底等情况，必要时进行抽考。

6.甲方有义务告知乙方作业现场和工作岗位存在的危害因素（如触电、高处坠落、火灾、物体打击等），要求乙方做好作业安全风险分析，并制定相应的专项安全措施。

7.甲方有权、有义务监督检查乙方的安全生产工作，监督乙方安全技术措施的落实情况，对乙方工作中存在的安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。

8.甲方有权制止乙方现场违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为，有权对违反安全规定的行为进行安全违规违约考核。

9.甲方有权依照国家安全生产法律法规、甲方的管理制度对乙方未按法规、标准要求整改的事故隐患、安全问题进行安全违规违约考核。

10.甲方对乙方项目现场安全生产工作不称职（指违反法律、法规、甲方安全管理规定）的人员，有权要求限期撤换。

11.甲方有权要求乙方赔偿因乙方责任给甲方造成的经济损失。

第五条 乙方的权利、义务、责任

1.乙方应当具备国家及行业规定的从事光伏电站运维所需的一切合法资质。

2.乙方具体实施项目工作内容，应当严格执行国家有关安全生产法律法规和甲方的规章制度，做好本项目的安全、消防、环保、职业健康管理工作，承担本项目现场安全运维主体责任，保障电站安全、稳定、经济运行，对合同中项目安全生产全面负责。

3.乙方应当建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案，并定期组织其人员学习和执行。

4.乙方应当按照国家安全生产的相关法律法规，配备项目实施相应的人员，进行严格的安全生产教育和技能培训，确保其持证上岗。禁止擅自更换人员，确需更换人员时，必须提前告知甲方许可。

5.乙方应当定期开展运维人员职业健康体检，不得有职业禁忌症，除按照国家规定办理工伤保险外，另需购买商业保险，其赔付金额不能低于200万/人。

6.乙方应按照法律法规要求对作业人员进行作业前安全交底，明确作业过程中存在的风险及管控措施（因项目现场非甲方所有，乙方应主动向电站屋面业主单位了解项目现场风险点），建立相应记录备查。

7.乙方应当在作业现场设置明显的安全警示标志，警示标志应符合国家标准。

8.乙方在项目实施过程中，必须结合现场风险点及危害因素配备符合国家标准的劳动防护用品、安全防护器具，做好个体安全防护措施。

9.乙方从事特种作业（如电工作业、焊接作业、叉车作业、吊车作业、高处作业等）的人员必须持证上岗，并交证书复印件向甲方备案。

10.乙方从事特特殊作业（如动火作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、有限空间作业、破土作业等）的，需办理作业审批手续，设专人监护，并采取可靠的安全措施后方可进行作业。

11.乙方在项目实施过程中应当按规定开展安全检查，杜绝各类违章作业，及时排查处理项目现场的安全事故隐患，制定并落实整改措施。

12.乙方有义务配合、服从甲方对乙方项目现场根据法规、标准要求进行的安全检查，对检查的乙方存在的安全隐患应当无条件进行整改。

13.乙方原因或责任发生事故给甲方造成损害、损失的，乙方应向甲方承担赔偿事故损失的义务。

第六条 事故的处理

1.如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援和处理，防止事故扩大，并30分钟内报告甲方。甲方收到事故信息后，按照规定及时向上级单位、政府及行业安全监管部门上报事故信息。

2.乙方应当保护事故现场，配合甲方和上级相关部门进行事故调查，并承担因乙方责任造成事故的全部损失和法律责任。

3.甲乙双方应根据事故调查结果，及时总结经验教训，完善安全管理制度和措施，防止类似事故再次发生。

第七条 安全文明生产考核

1.若乙方违反本协议规定发生违规违章行为的，甲方有权对乙方进行考核，考核标准按甲方《常见违章表现形式和扣款标准》执行，标准中未明确的，参照相近条款执行。

2.若乙方发生突破本协议安全目标事故事件的，乙方除赔偿损失外，甲方可根据事件后果对乙方按合同总金额的1%-20%进行考核。

3.考核由甲方开具考核通知单送达乙方，考核费缴纳方式按照合同约定执行，合同未约定的直接在合同款项中抵扣或直接向甲方现金缴纳。

第八条 其他约定

1.本协议约定的各项条款经双方盖章后生效，与主合同具有同等法律效力，并可独立于合同存在。甲、乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的责任。因违反本协议造成的人身、设备等事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

2.因不可抗力造成的设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

3.本协议有效期与电站运维合同有效期一致，电站运维合同期变更，本协议有效期相应变更；电站运维合同项目范围有变动时，本协议不作调整仍然有效。

4.乙方履职不到位或未履行相关安全职责经催告后仍不履行合同义务的或发生人身伤亡事故和设备事故的，甲方有权单方解除合同，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5.甲乙双方因本协议发生争议应当首先进行协商解决，协商未决的向甲方所在地仲裁机构申请仲裁或者向甲方所在地人民法院诉讼处理。

6.本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

| 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| --- | --- |
| 名称： | 名称： |
| 法人代表 或委托代理人（签字）： | 法人代表 或委托代理人（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |