****

**询价文件**

**项目名称：****污水站增扩项目**

**采 购 人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院**

**二〇二五年五月**

**项目基本情况：**

我院因二期建设需要，在2023年6月修建一体化临时污水站作为建设期间的过渡使用，根据当时医院诊疗量设计处理量为200m³/d，自2025年1月起住院病人快速增长且长期保持高位，导致污水产生量大量增加，据现场记录显示2月份以来平均日处理量为240m³，最大日处理量达到320m³，严重超出设计规模，有超量排放风险，易对周边环境造成影响。现申请污水站扩容采购，扩增一套一体化碳钢结构的设备，扩容后与现有设备同时运行，两套设备日处理量可到350m³/d。

### 一、询价内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价**  **（万元）** | **数量** | **备注** |
| 污水站增扩 | 18 | 1项 |  |

### 二、资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

供应商具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包三级及以上资质以及建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

### 项目技术要求

（一）项目概况：

医院现有临时污水处理设施，处理能力200m³/d，目前院实际排放量已达到300m³/d左右，现将该污水处理设施进行扩容至350m³/d，采用一体化设备，安装位置紧邻计量渠安装，占地面积约40㎡。

（二）主要内容

现场树木砍伐及清运，土建基础建设；

临时污水处理系统的的工艺设计、设备选型及非标设备设计服务；

污水处理设施安装服务（AO+沉淀+消毒工艺）；

临时集水池的设计与修建服务；

临时污水管道安装；

污水处理设施、平面布置设计、工艺管道走向设计；

临时污水处理设施配电、控制及仪表系统安装；

临时污水处理系统安装完成后，设备的单机、联动调试服务，污水处理工艺系统调试服务；

配合采购人向上级主管部门报备等；

（三）工程量清单

1.人工切割混凝土路面：沿开挖范围线切割，共计18m

2.管沟开挖：人工，深约400mm，含混凝土路面破碎，土石按5：5计，共2m³

3.建渣转运：转运至二期场地堆放，共2m³

4.路面恢复：厚400mm，沥青路面厚100mm，共2m³

5.设备基础：10.6m\*3.6m,厚300mm，C20砼，含支模，共11.448m³（设备基础位置树木须砍伐清运，数量3棵）

6.地面找平：文化长廊与人行道做平，C20砼，长10.6m宽1m高0.6m，含支模，共6.36m

7.一体化设备池体：10m\*3m\*3m,厚度5mm，碳钢材质，配套加固筋，防腐处理，共1座

8.填料支架：L80角钢，12#槽钢，φ14螺纹钢，共30㎡

9.弹性填料：φ200×2000mm，国标，纤维丝和尼龙丝组合，丝直径0.45mm，比表面积≥250㎡/m³，纤维丝和尼龙丝组合，共30m³

10.微孔曝气器：φ215，通气量1.5-3m³/h\*个，服务面积0.3-0.65㎡/个，共60个

11.曝气支管系统：8#槽钢、UPVCDN40，非标制作，UPVC、钢，共1套

12.马鞍座：DN40，ABS材质，共60个

13.斜管填料：φ80，料厚0.8mm，PP材质，共8㎡

14.斜管填料支架：φ14螺纹钢，L80角钢，碳钢防腐，共9㎡

15.电气控制箱：非标集成，时间控制，共1套

16.电线电缆及桥架一批

17.高效生物菌种2吨

18.辅助材料：法兰片、螺丝螺帽、垫片垫圈等一批

19.管道：UPVCDN100，UPVC材质，共6m

20.弯头：UPVCDN100，UPVC材质，共4个

21.转子流量器：UPVCDN80，UPVC材质，共1个

22.管道：UPVCDN80，UPVC材质，共20m

23.弯头：UPVCDN80，UPVC材质，共10个

24.蝶阀：UPVCDNDN80，UPVC材质，共8个

25.镀锌钢管：DN80，共10m

26.止回阀：DN80，法兰连接，铸铁材质，共2个

27.闸阀：DN80，法兰连接，铸铁材质，共3个

28.压力表：DN20，铸铁材质，共2个

29.管道：UPVCDN20，UPVC材质，共15m

30.弯头：UPVCDN20，UPVC材质，共8个

31.球阀：UPVCDN20，UPVC材质，共3个

32.管道：UPVCDN50，UPVC材质，共18m

33.三通：UPVCDN50，UPVC材质，共3个

34.弯头：UPVCDN50，UPVC材质，共8个

35蝶阀：UPVCDNDN50，UPVC材质，共6个

36.止回阀：UPVCDNDN50，UPVC材质，共2个

37.总出水管道：UPVCDN150，UPVC材质，共10m

备注：工程量清单内容包含但不限于以上要求，以满足现场实际需求为准。

### 四、项目商务要求

1.报价要求

报价方式：供应商根据采购人提供的配件数量分项报价并合计报价，但总报价不得超过限价。报价应包含但不限于本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、验收时需要的三方检测费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.工期

供应商应在合同签订后25个日历天内完成陈家桥医院污水站增扩的安装工作。

3.业绩要求

供应商具有医疗机构新建污水站设计日处理量不低于350m³/d的业绩1个及以上，提供业绩合同复印件及竣工验收报告。

4.人员要求

（1）项目经理1名，要求具有3年以上污水处理工程项目管理经验，需持有行政主管部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证书，投标时提供证书复印件、行政主管部门官网查询截图；

（2）技术负责人1名，需持有环境工程类中级及以上职称证书，投标时提供职称证书复印件、行政主管部门职称证书查询截图；

（3）设备安装人员2名，需持有中级及以上机械设备安装人员或机械设备修理人员职业技能等级证书，投标时提供技能等级证书复印件及技能人才评价证书全国联网平台查询截图。

以上人员要求提供相应证明文件及供应商为其缴纳的近半年社保证明材料并加盖供应商公章，原件备查。

5.验收方式

（1）进场验收：设备材料到场，由采购人组织设备材料验收，满足相应的技术规格与参数、材质等相关需求，则验收合格方能安装使用。验收不合格的设备材料由供应商自行退场。

（2）工艺与功能验收：设备材料安装完成供应商先行自检，增扩的设备应与现有设备正常联动运行，自检合格后再报采购人进行工艺与功能验收，满足采购需求的工艺与功能则验收合格。若验收不合格供应商自行整改。

（3）目标验收：工艺与功能验收合格且调试完成。由施工单位出具验收检测报告，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2要求则验收合格。若验收不合格施工单位自行整改。

### 五、质保期

污水站增扩项目通过验收合格之日起提供1年整体质保。

### 六、付款方式

项目完成并验收合格后30个工作日内转账支付合同款的90%，一年后无息转账支付合同款的10%，支付费用前应开具等额增值税发票。

### 七、联系方式

采购人：陈家桥医院

联系人：姚老师

电 话：61500030

地 址：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

技术联系人：丁老师

电 话：81151878

### 八、现场踏勘

各供应商需要对采购人项目现场进行踏勘并登记，熟悉现场情况及技术要求，各单位踏勘现场所产生的费用自行承担，未踏勘现场造成的一切后果，由供应商自行承担。

踏勘联系人：丁老师 联系方式：81151878

### 九、其它有关规定

1.本次报价为人民币报价，报价应是供应商对所有材料、设备安装调试包验收合格并达到正常运行的总价，包括材料运输、安全责任保险、税费、材料设备安装调试所需费用和询价文件规定的其它费用。供应商根据询价文件报价，投标总价中包含完成该工作所需全部主（辅）材料，包括但不只限于清单中所列材料。

2.凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

3.供应商须在行采家上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

4.无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用自行承担。

5.中标供应商在合同期内需保证所有资质证书有效。如若资质无效采购人可提前解除合同，所造成的相关责任后果由中标供应商承担。

### 十、评选方法

最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

注：出现最低报价相同的情况，按响应时间进行排序，先响应的供应商优先成交。

### 十一、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2.采购人在任何时候均有权对谈判供应商提供的资料真实性进行复核，供应商在响应时提供虚假材料或进行虚假响应，或中标后提供的服务达不到本采购文件要求的，皆视为虚假应标，取消其中标资格，将报采购监督管理部门依法予以处理，供应商承担因此造成的一切责任。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 十二、供应商提交响应文件

1．供应商线上报名、报名时需上传盖章后的电子文档一份，同时在截止时间前将纸质响应文件（一正二副）提交到陈家桥医院采购管理科。

2．采购人将以纸质响应文件作为评判依据。

3．供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

**供应商编制响应文件要求**

### 报价

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目。

1、愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞采采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

**明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **相关信息** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 2111 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  | | | |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

### 技术部分

（一）技术响应偏离表

询价项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签署或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目技术要求进行比较和响应；

2.本表可扩展。

1. 其他资料（格式自定）

### 商务部分

（一）商务响应偏离表

询价项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签署或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目商务要求条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 资格条件及其他

*按照询价文件要求提供原本等比例高清扫描件*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | | **检查内容** |
| （一） | 投标人应符合的基本资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。  2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | **投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见附件六）** |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |
| 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| （二） | 特定资格条件 | | 投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

### 五、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

### 六、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

**法定代表人授权委托书**

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：**法人及被授权人**身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

---------------------------------------------------------------------------

**法定代表人证明**

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是 （供应商名称）的法定代表人，电话 代表我单位全权办理上述项目的竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）： 供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

### 七、参加本项目采购活动诚信声明（格式）

基本资格条件承诺函

致 ：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年 月 日

（结束）