中金招标有限责任公司                                                   竞争性询价文件


询价通知书

项目编号：ZJZB-CQ-20251202
询价项目名称：学府校区数据网络机房设施及附属设备采购

采购人：重庆第二师范学院

采购代理机构：中金招标有限责任公司

二〇二五年十二月
目   录

- 3 -第一篇  询价采购邀请书


- 3 -一、询价内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、询价有关说明


- 4 -五、保证金


- 4 -六、其它有关规定


- 5 -七、联系方式


- 6 -第二篇  询价项目技术（质量）需求


- 6 -一、项目一览表


- 6 -二、技术规格及质量要求


- 15 -第三篇  询价项目服务需求


- 15 -一、服务期限、地点及验收方式


- 15 -二、质量保证及售后服务


- 15 -三、报价要求


- 16 -四、付款方式


- 16 -五、知识产权


- 16 -六、培训


- 16 -七、其他


- 17 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止


- 17 -一、采购程序


- 18 -二、评定成交的标准


- 18 -三、无效报价


- 19 -四、采购终止


- 20 -第五篇  供应商须知


- 20 -一、询价费用


- 20 -二、询价通知书


- 20 -三、报价要求


- 21 -四、成交供应商的确定和变更


- 21 -五、成交通知


- 22 -六、关于质疑和投诉


- 23 -七、签订合同


- 23 -八、项目验收


- 23 -九、采购代理服务费


- 25 -第六篇  合同草案条款


- 28 -第七篇  响应文件格式要求


- 29 -一、经济部分


- 31 -二、技术（质量）部分


- 33 -三、服务部分


- 35 -四、资格条件及其他





第一篇  询价采购邀请书
中金招标有限责任公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆第二师范学院（以下简称：采购人）的委托，对学府校区数据网络机房设施及附属设备采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容
	包号及名称
	最高限价（万元）
	保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	包1：学府校区数据网络机房设施及附属设备采购
	20.5 
	0.40 
	1
	


二、资金来源

单位自筹资金，采购预算20.5万元。
三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
（三）本项目的特定资格要求：无。
四、询价有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。
（二）凡有意参加询价的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）或重庆第二师范学院（https://www.cque.edu.cn/）上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限2025年12月3日至2025年12月8日17：00。

2.报名方式：在询价通知书提供期限内，供应商在网上下载询价通知，并将《采购文件获取登记表》（加盖供应商公章）扫描后和转款凭证一并发送至邮箱：835519042@qq.com（邮件主题为：项目名称+供应商名称），否则不予受理。

户  名：中金招标有限责任公司重庆分公司

开户行：中国工商银行重庆市江北区天骄支行

账  号：3100258609100041471

3.询价通知书售价：人民币300.00元/包。

（五）递交响应文件地点：重庆市南岸区学府大道9号重庆第二师范学院（学府校区综合楼512室）

注：请各位供应商在递交响应文件前一日内按以下流程完成访客登记方可进入校园！ 微信关注平安二师公众号——输入访客——点击进入弹出链接——填写供应商具体信息——选择学府校区——访问部门财务处——张孝丽，完成来访登记。

（六）提交响应文件截止时间：2025年12月9日北京时间10:00

（七）评审开始时间：2025年12月9日北京时间10:00

五、保证金

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见“一、询价内容”），并汇至以下账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

	开户名称
	中金招标有限责任公司重庆分公司

	开户银行
	中国工商银行重庆市江北区天骄支行

	银行账号
	3100258609100041471


2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交的所有供应商交纳的保证金，由采购代理机构于本项目《成交通知书》发出后5个工作日内按资金来款渠道直接退还。

2.本项目成交人交纳的保证金，在其与采购人签订项目合同后，凭签订的项目合同1份递交采购代理机构，由采购代理机构在5个工作日内按资金来款渠道直接退还。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）或重庆第二师范学院（https://www.cque.edu.cn/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价。

（八）本项目不接受合同分包。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆第二师范学院

联系人：张老师

电  话：023-61638023
地  址：重庆市南岸区学府大道9号重庆第二师范学院

（二）采购代理机构：中金招标有限责任公司

联系人：周老师 

电  话：023-67081033、18523344630 

地  址：重庆市渝北区金州大道湖彩路88号约克郡汀兰Loft3栋5-11
第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、项目一览表

	序号
	服务名称
	分项限价（万元）
	数量/单位
	备注

	1
	机房装修(包含机房地面、墙面隔断、封堵洁运、门窗、防雷接地、所有辅材及人工费）
	7.7
	1项
	

	2
	机房空调系统
	9
	1项
	

	3
	机房网络机柜
	3.8
	10个
	单个限价0.38万元


二、技术规格、数量及质量要求

本技术参数基于机房建设项目工程需求制定，涵盖机房地面、墙面隔断、封堵清运、门窗、防雷接地、机房空调及网络机柜等多个系统，投标人所投产品需满足以下技术要求，确保项目建设质量符合机房运行标准。
1、机房地面工程

	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	执行标准/验收依据
	备注

	静电地板
	1. 尺寸：600mm×600mm×35mm（板厚）；2. 面层：防静电三聚氰胺饰面，系统电阻10⁶~10⁹Ω；3. 承载能力：均布载荷≥1300kg/㎡，集中载荷≥300kg；4. 基材：优质冷轧钢板（底板1.0mm，面板0.8mm）；5. 阻燃等级：B1级；6. 防潮、防腐蚀，表面耐磨转数≥4000转
	㎡
	60
	GB/T 10070-2017《防静电地板通用规范》
	含准备间/库房约20㎡

	金属踢脚线
	1. 规格：100mm高拉丝不锈钢（304材质），高亚光；2. 基层：9mm厚防火多层板；3. 固定方式：专用环保胶（符合GB 18583）+ 不锈钢自攻螺丝加固；4. 表面无划痕，接口平整缝隙≤0.5mm；
	米
	40
	JGJ/T 212-2017《建筑装饰装修工程质量验收标准》
	-


2、机房墙面、隔断工程

	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	执行标准/验收依据
	备注

	墙面彩钢板饰面
	1. 板材：机房专用彩钢板，面板厚度0.8mm（镀铝锌钢板，内填石膏板，厚度≥12mm）；2. 内填充物：12mm厚岩棉（密度≥120kg/m³，防火等级A级）；3. 整体厚度：50mm；4. 表面平整，涂层附着力≥2级，耐冲击性≥5J；5. 隔音量≥40dB
	㎡
	78
	GB/T 25182-2010《建筑用彩钢板》
	-

	墙面轻钢龙骨
	1. 型号：75型轻钢龙骨，长度3000mm，壁厚0.8mm；2. 材质：Q235冷轧钢带；3. 主龙骨间距≤600mm，次龙骨间距≤400mm；4. 抗拔力≥1000N，不易变形
	米
	187
	GB/T 11981-2021《建筑用轻钢龙骨》
	按78㎡墙面测算，含主/次龙骨

	墙面专用阴角
	1. 材质：6063-T5铝合金；2. 长度：3000mm，截面尺寸适配50mm厚彩钢板；3. 表面处理：阳极氧化（膜厚≥10μm）；4. 安装后与彩钢板贴合紧密，无松动
	米
	22
	GB 5237.1-2017《铝合金建筑型材》
	-

	墙面专用阳角
	1. 材质：6063-T5铝合金；2. 长度：3000mm，截面尺寸适配50mm厚彩钢板；3. 表面处理：阳极氧化（膜厚≥10μm）；4. 转角垂直度误差≤1mm/m
	米
	22
	GB 5237.1-2017《铝合金建筑型材》
	-


3、封堵及建渣清运

	服务/产品名称
	技术及服务要求
	单位
	数量
	执行标准/验收依据
	备注

	墙面开孔修复及封堵
	1. 封堵材料：防火封堵泥（防火等级A级）+ 玻璃棉（密度≥80kg/m³）；2. 工艺：清理孔洞→填充玻璃棉→防火泥密封→表面修饰，与原墙面平整度误差≤2mm；3. 满足防尘、防火（耐火极限≥1.5h）、隔音要求
	项
	1
	GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》
	覆盖约40㎡施工区域

	建渣清运及卫生清理
	1. 范围：施工产生的废钢板、龙骨、水泥渣等分类清运至城市指定消纳场；2. 卫生标准：清运后地面无浮尘、无杂物，设备表面擦拭干净，垃圾残余量≤0.1kg/100㎡；
	项
	1
	CJJ 134-2009《城市建筑垃圾管理规定》
	含施工全过程清运


4、门窗工程

	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	执行标准/验收依据
	备注

	钢制防火门
	1. 级别：甲级钢质防火门， 尺寸1300*2100mm ，耐火极限≥1.5h；2. 开启方式：双开，开启角度≥90°；3. 材质：门扇钢板厚1.2mm，门框钢板厚1.5mm；4. 五金：防火合页（3付）、防火闭门器（1个）、防火锁，均符合GB 12955标准；5. 表面静电喷塑，颜色与墙面协调
	套
	1
	GB 12955-2008《防火门》
	-


5、机房防雷接地系统

	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	执行标准/验收依据
	备注

	接地专用紫铜排
	1. 规格：30mm×3mm，材质T2紫铜；2. 导电率≥97%，表面镀锡（锡层厚≥5μm）；3. 抗拉强度≥205MPa，无裂纹、氧化斑点
	米
	30
	GB/T 5231-2022《铜及铜合金加工材牌号和化学成分》
	-

	绝缘子固定桩
	1. 材质：高频瓷，绝缘电阻≥10¹²Ω；2. 抗压强度≥80MPa；3. 适配30mm×3mm紫铜排，安装牢固无松动
	个
	30
	GB/T 8411-2008《绝缘子》
	-

	接地主干线
	1. 型号：BVR-70mm²，材质无氧铜；2. 颜色：黄绿双色，绝缘层厚度≥1.4mm；3. 额定温度70℃，导体直流电阻≤0.268Ω/km；4. 符合GB/T 5023标准
	米
	20
	GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》
	-

	机柜/墙面/顶面接地线
	1. 型号：BVR-6mm²，材质无氧铜；2. 颜色：黄绿双色，绝缘层厚度≥0.8mm；3. 额定温度70℃，导体直流电阻≤3.08Ω/km；4. 柔软性好，便于弯曲布线
	米
	20
	GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》
	-

	防雷器（B级）
	1. 级别：B级（第一级），适配AC 380V三相系统；2. 标称放电电流In：100kA，最大放电电流Imax：200kA；3. 电压保护水平Up≤2.5kV；4. 具备遥信报警功能，响应时间≤25ns
	套
	1
	GB 18802.1-2011《低压电涌保护器》
	-

	防雷器（C级）
	1. 级别：C级（第二级），适配AC 380V三相系统；2. 标称放电电流In：40kA，最大放电电流Imax：80kA；3. 电压保护水平Up≤1.8kV；4. 与B级防雷器配合，防护距离≤10m
	套
	1
	GB 18802.1-2011《低压电涌保护器》
	-

	局部等电位箱
	1.材质：冷轧钢板（厚1.2mm），喷塑处理；

2.尺寸：800mm（宽）×1000mm（高）×200mm（深）；

3.内部含匹配型号和数量的总开、分开及其他元件；

4. 防护等级IP30，安装位置便于操作；

5.指定地方接入市电并自备国标线缆及辅材
	套
	1
	GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
	-


6、所有辅材及人工费

	产品/服务名称
	技术及服务参数
	单位
	数量
	执行标准/验收依据
	备注

	装修辅材
	1. 品类：防火密封胶（GB/T 22083）、不锈钢自攻螺丝、膨胀螺栓（8.8级）、网格布等；2. 所有辅材符合国家环保标准（VOC含量≤50g/L）；3. 与主材料适配，提供产品合格证书
	项
	1
	各辅材对应国家产品标准
	配套墙面、地面施工

	安装辅材费
	铜管：φ19mm（高压）、φ9.52mm（低压），材质T2紫铜，壁厚≥0.8mm，长度≤10m；

保温材料：难燃B1级橡塑，厚度≥15mm，导热系数≤0.034W/(m·K)；

3. 含制冷剂（R410A环保型）、分歧管、阀门、控制线等全套辅材
	项
	1
	GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》
	配套空调安装

	运费搬运费
	范围：从发货地至搬运到重庆第二师范学府大道校区炎培楼2楼机房安装位置；

服务：含装卸、上楼（如需电梯/吊装）、设备防护（防碰撞、防潮）；

3. 责任：运输过程中设备损坏由供方全责赔付，提供运输保险
	项
	1
	GB/T 28577-2012《物流运输包装通用规范》
	

	机柜支架
	1. 材质：Q235钢材，表面热镀锌处理；2. 尺寸：适配600mm×1200mm机柜，高度可调节（100mm~150mm）；3. 承重≥1200kg/个，抗地震烈度≥8级；4. 安装后机柜水平度/垂直度误差≤1mm/m
	个
	10
	YD/T 2312-2020《数据中心机柜通用规范》
	配套机房网络机柜

	运维安装费
	1. 服务：机柜及支架定位、固定、调试，PDU安装接线，理线整理；2.一机柜参照列头柜配置匹配空开（含架子、国标电线及相应辅材）；3.标准：机柜间距≥800mm，与墙面距离≥600mm，安装牢固无晃动；4. 验收：提供安装竣工图，设备通电测试正常
	项
	1
	GB 50174-2017《数据中心设计规范》
	


备注：上表中所列的辅材及人工费仅供供应商投标报价时参考，本项目为交钥匙工程，完成本项目的所有辅材及人工费均由供应商在1.机房装修(包含机房地面、墙面隔断、封堵洁运、门窗、雷接地、所有辅材及人工费）的报价中综合考虑
7、机房空调系统

	产品/服务名称
	技术及服务参数
	单位
	数量
	执行标准/验收依据
	备注

	精密空调室内机
	类型：机房专用行间级精密空调，恒温恒湿；

制冷量：总冷量≥30kW，显冷量≥27kW（显热比≥0.9）；

控温精度：±1℃，控湿精度：±5%RH；

4.加湿量≥3kg/h，除湿量≥2kg/h；

5.精密空调应采用电加热，加热量≥6kW；
6.风机类型：知名品牌EC风机，可变频调节，噪音≤65dB(A)，送风方式为上送风，并配置风帽，风量≥9500 m³/h；
7.电源：380V/50Hz，能效比≥3.0
	台
	1
	GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》
	机房专用

	精密空调室外机
	匹配室内机型号，制冷输入功率≤10kW；

压缩机类型：涡旋式，可变频；

适应环境温度：-20℃~45℃；

4. 散热方式：风冷，风机噪音≤68dB(A)；5. 防护等级IP54
	台
	1
	GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》
	-


8、机房网络机柜

	产品/服务名称
	技术及服务参数
	单位
	数量
	执行标准/验收依据
	备注

	服务器机柜
	1. 尺寸：600mm（宽）×1200mm（深）×2000mm（高），42U；2. 材质：SPCC冷轧钢板，方孔条厚2.0mm，门板/侧板厚1.2mm；3. 静态承重≥1000kg，动态承重≥800kg；4. 防护等级IP20，通风率≥70%（前网孔门，后双开网孔门）；5. 含1个16位PDU（10A/16A混用），理线架2个，托盘2个
	个
	10
	GB/T 3047.2-1992《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》
	-


重要提示：

供应商投标时需提供核心产品（静电地板、彩钢板、防火门、精密空调、防雷器）的国家级检测报告。
所有工程及产品质保期≥2年，其中精密空调整机原厂质保期≥5年；

供应商所提供产品均需为知名品牌产品；

本项目为一口价交钥匙工程，询价通知中所标注的面积为预估面积，供应商可自行现场踏勘，具体施工量以现场踏勘为准。无论踏勘与否，均视为已了解现场情况。踏勘时间及地点：2025年12月5日上午9：00在重庆第二师范学院学府大道校区正大门集合，踏勘联系人：彭老师：19923267027
说明：

所有产品需符合国家现行相关标准及机房设计规范（GB 50174-2017《数据中心设计规范》）；2. 验收依据对应国家现行标准，无明确标准的参考行业权威规范。
第三篇  询价项目服务需求

一、服务期限、地点及验收方式
（一）服务期限：2026年3月31日前完成项目主体工程，并协助学校完成数据网络机房通电通网。

（二）服务地点：重庆第二师范学院学府大道校区炎培楼。
（三）验收方式：由采购人根据合同、询价通知和响应文件进行验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的损失，成交供应商承担一切责任并赔偿所造成的损失；试运行一年后，由采购人根据合同、询价通知书文件和响应文件进行最终验收，如最终验收达不到规定要求，对采购人造成一定的损失，成交供应商承担一切责任并赔偿所造成的损失。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：所有工程及产品质保期≥2年，其中精密空调整机原厂质保期≥5年。
（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

1.4配合采购人完成机房搬迁及设备的安装调试。
2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

三、报价要求

本次报价为人民币报价，费用包含人工费、货物费、运输费、安装调试费、辅材费用、除渣费、检测费、技术服务、售后服务、业务培训、税费、合理利润等所有费用，所提供产品及辅材均含安装服务，本项目为交钥匙工程。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再另行支付任何费用。

四、履约保证金

1、履约担保的形式：银行转账或不可撤销的见索即付银行保函。

2、履约担保的金额：合同金额的10%

3、缴纳时间：合同签订前缴纳履约保证金。

4、退还方式：项目服务期满，双方责任划分清楚。采用银行转账担保的，验收合格后不计息退还；采用银行保函的，验收合格后退还。

5、履约担保有效期：项目服务期满后，经采购人确认无违约责任后10工作日内无息退还中标人。

五、付款方式

（一）成交供应商提交合同金额的10%的履约保证金，并签署合同后，采购人向成交供应商支付合同总金额的20%。

（二）合同款支付：采购人验收合格后30个工作日支付至合同金额100%。
六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。


注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。
3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致（电子文档应为正本签字并盖章后完整的PDF扫描件），如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）、重庆第二师范学院（https://www.cque.edu.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。
（三）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

（一）成交供应商中标后在领取成交通知书时一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费，采购代理服务费为5000.00元。

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：中金招标有限责任公司重庆分公司

开户行：中国工商银行江北区天骄支行
账  号：3100258609100041471

第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同
（询价）
（项目号：     ）
甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________
乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________
经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1.质保期限：
2.保修范围：
3.服务措施：
4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：
如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：
（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	七、违约责任：
按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：
1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。
3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。
4.其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：



签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                           

询价项目名称：

	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	机房装修(包含机房地面、墙面隔断、封堵洁运、门窗、防雷接地、所有辅材及人工费）
	
	
	
	1项
	
	

	机房空调系统
	
	
	
	1项
	
	

	机房网络机柜
	
	
	
	10个
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件            采购文件获取登记表
	项目号
	/
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商名称
	（加盖单位公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	
	

	E-mail
	

	单位地址
	

	分包号
	分包名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	购分包号为                   的标书，共计            元


                                     发售人：           日期：


- 4 -

