竞争性磋商文件

项目名称：中央空调及净化系统运行管理服务（第二次）

采 购 人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

二〇二五年五月

目录

第一篇  竞争性磋商邀请书	- 3 -

第二篇  采购项目服务需求	- 5 -

第三篇  商务需求	- 25 -

第四篇  磋商方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 27 -

第五篇  投标人须知	- 36 -

第六篇  合同草案条款	- 41 -

第七篇  响应文件内容和部分格式要求	45

# 第一篇  竞争性磋商邀请书

我院中央空调系统及净化系统的运行管理服务即将到期。现就中央空调系统及净化系统的运行管理服务进行采购，欢迎有资格的投标人前来参加。

- 竞争性磋商内容

| 序号 | 项目名称 | 最高限价（万元/年） | 成交投标人数量 （名） | 标的对应中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调及净化系统运行管理服务 | 37 | 1 | 其他未列明 行业 | 此项目专门面向中小微型企业 |

二、资金来源

自筹资金

三、磋商投标人资格

磋商投标人是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称投标人。合格的投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件：

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的投标人应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台投标人。

（二）凡有意参加磋商的投标人，请于公告发布之日起在“行采家”平台（https://www.gec123.com）报名同时提交响应文件电子版，在“行采家”平台下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论投标人下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）投标人须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时在“行采家”平台报名。

2.按时签到并递交了响应文件。

（四）响应文件递交时间：2025年6月4日北京时间15：00。

（五）响应文件递交地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区。

（六）磋商开始时间：2025年6月4日北京时间15：30。

（七）磋商地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区。

（八）由于本项目为竞争性磋商采购，响应供应商需在评标室进行二次报价。

五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

六、其它有关规定

（一）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）发布，请各投标人注意下载；无论投标人下载与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（六）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（七）无论磋商结果如何，投标人参与本项目磋商的所有费用均应由投标人自行承担。

七、联系方式

1.采购人名称：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

2.经办人（质疑、询问）： 朱老师  联系电话：61500030

3.现场踏勘：本项目不统一组织现场踏勘，投标人应自行对现场进行踏勘，无论投标人是否现场踏勘，均视为已现场踏勘，投标人现场踏勘时请与采购人联系，产生的一切费用及安全责任由投标人自行承担。

4.现场踏勘联系人：丁老师       联系方式：81151878

# 第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求规格为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按响应无效处理。

一、中央空调及净化系统运行管理服务的内容概述

1.医院现有中央空调系统的清洗、维保、维修工作。对医院现有中央空调约800台（含中医院区）风机盘管，35台新风机及其风口、滤网、过滤器，检验药剂科风冷模块机组系统、中医院区风冷模块机组系统、放射科多联机和精密空调的驻场运行、维保、清洗、维修、中医院区水质管理。

2.对净化系统（特殊护理单元及检验科PCR实验室）12台空气处理机组， 13台洁净新风处理机组，4台风冷模块机组，15台排风机组、28台风机盘管，6台空调机组自动控制柜及UPS、隔离变压器等全部电气设施设备（含装饰、给排水）、空调水管道的驻场运行、日常检查、定期维护保养、清洗、耗材更换与故障维修、净化空调水系统水质管理。负责净化系统机房内部管理，包含但不限于机房门、窗等维修。

3.维保期内净化系统的初中高效过滤器更换（含耗材）。

4.医院现有中央空调及净化系统的节能管理工作。包括：

（1）以医院每年的中央空调用能量为依据，以医院能控平台和空调系统开关机管理、温度管理、行为节能管理为抓手，在保证空调品质的基础上确保中央空调用能量在原基础上下降≥5%，协助管理部门进行节能考核。

（2）协助管理部门制定中央空调运行管理制度，承担医院分布式能源系统计量表具的抄表、监管、核验，通过数据分析对医院空调、热水控制进行合理优化。

（3）协助管理部门对医院洁净区域空调的节能管理。负责洁净空调系统开关机管理和控制优化，在确保温度、湿度达标的情况下，实现洁净空调系统能耗下降。

（4）协助管理部门分析维保区域内的能耗使用情况，每月提交分析报告，指出潜在的节能措施。

二、执行依据及标准

1.中央空调系统运行管理执行依据及标准

（1）符合现行GB15982医院消毒卫生标准

（2）符合现行GB19210空调通风系统清洗规范

（3）符合现行GB50365空调通风系统运行管理标准

（4）符合现行WS488医院中央空调系统运行管理

（5）符合现行WS/T 10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范

（6）其它国家现行相关法律法规及行业相关规范、标准等

（7）行业相关管理制度和标准等。

2.净化空调系统运行管理执行依据及标准

（1）现行医院洁净手术部建筑技术规范GB50333；

（2）现行医院洁净手术部污染控制规范DB11/T-408-2016；

（3）现行医院空气净化管理规范WS/T 368；

（4）现行国家相关法律法规等。

三、中央空调系统与净化系统的运行维护要求

※1.中央空调系统维保要求

（1）中央空调系统维保内容

| No. | 类别 | 主要设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 末端设备 | 风机盘管 | 800台 |
|  | 新风设备 | 新风机 | 35台 |
|  | 空调管路 | 空调水末端管路、冷凝水管路及支吊架 | 全院（不含直燃机房） |
|  | 风管风道 | 盘管、新风风道 | 全院 |
|  | 电气系统 | 末端空调配套电气系统 | 全院 |
|  | 风冷模块 | 检验药剂科、中医特色诊疗区风冷模块机组 | 5台 |
|  | 精密空调 | 放射科 | 1台 |
|  | 多联机 | 放射科 | 1套 |

（2）中央空调系统维保频次及维保目的

| No. | 主要设备 | 维保内容 | 维保目的 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风机盘管 | 维保要求 | 设备运行正常，满足室内换热需求 | 全年 |
|  |  | 送、回风口 | 清洗、消毒，保持干净无尘 | 2月/次 |
|  |  | 过滤网 | 清洗、消毒，保持干净无尘 | 2月/次 |
|  |  | 翅片 | 检查并清洗，保持风速大于2m/s | 1年/次 |
|  |  | 叶轮 | 检查并清洗，保持叶轮干净 | 1年/次 |
|  |  | Y型过滤器 | 清洗干净、水路畅通 | 3月/次 |
|  |  | 凝水盘 | 凝水盘干净、凝水管畅通 | 2月/次 |
|  |  | 电机 | 转速正常、无异响，保持风速大于2m/s | 2月/次 |
|  |  | 二通阀 | 开关动作正常 | 2月/次 |
|  | 新风机 | 维保要求 | 设备运行正常，满足室内新风需求 | 全年 |
|  |  | 新风口 | 保持干净无尘 | 2月/次 |
|  |  | 过滤网 | 清洗、消毒，保持干净无尘 | 2月/次 |
|  |  | 翅片 | 检查并清洗，保持翅片干净 | 1年/次 |
|  |  | 叶轮 | 检查并清洗，保持叶轮干净 | 1年/次 |
|  |  | Y型过滤器 | 清洗干净、水路畅通 | 3月/次 |
|  |  | 凝水盘 | 凝水盘干净、凝水管畅通 | 2月/次 |
|  |  | 电机 | 转速正常、无异响 | 2月/次 |
|  |  | 二通阀 | 开关动作正常 | 2月/次 |
|  |  | 皮带 | 风机皮带无裂纹、松紧度正常 | 2月/次 |
|  | 空调管路 | 维保要求 | 管路完好，无跑冒滴漏 | 全年 |
|  |  | 保温 | 保温无缺失、破损、积水 | 3月/次 |
|  |  | 振动 | 管路运行无振动、异响，支吊架牢固 | 3月/次 |
|  |  | 支吊架 | 支吊架固定可靠、无损坏、锈蚀 | 3月/次 |
|  |  | 管路 | 管路无锈蚀、漏水 | 3月/次 |
|  |  | 阀门 | 阀门无损坏、锈蚀、卡顿、漏水 | 3月/次 |
|  |  | 排气 | 定期排气，管路无气堵，水路畅通 | 1月/次 |
|  |  | 水质管理 （中医院区） | 制冷季、采暖季前分别对空调水系统进行水质管理，出具检测报告，确保水质合格、降低管路腐蚀及堵塞 | 6月/次 |
|  | 风管风道 | 维保要求 | 风管完好，无破损漏风 | 全年 |
|  |  | 送回风口帆布 | 风口帆布无缺失、漏风 送回风口帆布风管除尘、保持干净 | 3月/次 |
|  |  | 风道 | 风道无破损、漏风 | 3月/次 |
|  |  | 异响 | 风道支吊架牢固、无异响 | 3月/次 |
|  | 电气系统 | 维保要求 | 设备运行正常，检测、控制准确 | 全年 |
|  |  | 空调配电柜 | 配电柜无杂物、干净无尘 | 3月/次 |
|  |  | 温控器 | 温度检测正常、控制功能正常 | 1月/次 |
|  |  | 线缆 | 线缆正常、无老化 | 1月/次 |
|  | 风冷模块 | 维保要求 | 设备运行正常、高效 | 全年 |
|  |  | 压缩机 | 压缩机运行正常、无异响 | 1月/次 |
|  |  | 风机 | 风机运行正常，风量满足要求 | 1月/次 |
|  |  | 翅片 | 翅片洁净无脏堵 | 1月/次 |
|  |  | 水系统 | 冷冻水压力、温度正常 | 1月/次 |
|  |  | 水泵 | 水泵运行正常、机封完好 | 1月/次 |
|  |  | 冷冻油 | 检查冷冻油情况、及时更换 | 6月/次 |
|  |  | 润滑油 | 检查并更换水泵轴承润滑油，润滑油无变质 | 6月/次 |
|  |  | 制冷剂 | 检查制冷量，不足及时补充 | 6月/次 |
|  | 精密空调 | 维保要求 | 设备运行正常、高效 | 全年 |
|  |  | 压缩机 | 压缩机运行正常、无异响 | 1月/次 |
|  |  | 风机 | 风机运行正常，风量满足要求 | 1月/次 |
|  |  | 翅片 | 翅片洁净无脏堵 | 1月/次 |
|  | 多联机 | 维保要求 | 设备运行正常、高效 | 全年 |
|  |  | 压缩机 | 压缩机运行正常、无异响 | 1月/次 |
|  |  | 外机风机 | 风机运行正常，风量满足要求 | 1月/次 |
|  |  | 外机翅片 | 翅片洁净无脏堵 | 1月/次 |
|  |  | 室内机 | 风口干净、风量满足要求 | 1月/次 |
|  |  | 排水泵 | 排水正常，无漏水 | 1月/次 |

（3）中央空调系统临时维保维修

根据中央空调系统日常巡视巡查及故障报修情况，对出现的临时性维保任务，在接到通知后30分钟内到达现场,一般故障在1小时内解决,复杂故障在6小时内排除。

※2.净化空调系统维保要求

（1）净化空调系统维保内容

| No. | 主要设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 净化系统风冷模块 | 1套 |
|  | 循环机组 | 12台 |
|  | 新风机 | 13台 |
|  | 排风机 | 15台 |
|  | 空调水泵 | 2台 |
|  | 可编程控制系统 | 6套 |
|  | 热继电器 | 11台 |
|  | 强弱电系统 | 1套 |
|  | 手术室各手术间空气品质监测 | 1月/次 |
|  | 手术室各手术间正负压力检测 | 15天/次 |
|  | 手术室各区域风口、滤网清洁 | 1周/次 |

（2）净化空调系统维保频次及维保目的

| No. | 主要设备 | 维保内容 | 维保目的 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风冷模块 | 维保要求 | 设备运行正常、高效 | 全年 |
|  |  | 压缩机 | 压缩机运行正常、无异响 | 1月/次 |
|  |  | 风机 | 风机运行正常，风量满足要求 | 1月/次 |
|  |  | 翅片 | 翅片无脏堵、散热正常 | 1月/次 |
|  |  | 水系统 | 冷冻水压力、温度正常 | 1月/次 |
|  |  | 水泵 | 水泵运行无异响、漏水 | 1月/次 |
|  |  | 冷冻油 | 冷冻油量正常，无变质 | 6月/次 |
|  |  | 润滑油 | 水泵轴承润滑油充足、无变质 | 6月/次 |
|  |  | 制冷剂 | 制冷季充足，无缺失 | 6月/次 |
|  | 循环机组 | 维保要求 | 设备运行正常，满足净化及温度要求 | 全年 |
|  |  | 电机轴承 | 轴承无异响，润滑正常 | 1月/次 |
|  |  | 电机绝缘 | 电机绝缘合格 | 1月/次 |
|  |  | 风机皮带 | 风机皮带无裂纹、松紧度正常 | 1月/次 |
|  |  | 翅片 | 翅片无脏堵，散热正常 | 1月/次 |
|  |  | 加湿器 | 加湿器工作状态正常、加湿量满足设定 | 1月/次 |
|  |  | 加湿桶 | 桶内无结垢、电极无腐蚀 | 1月/次 |
|  |  | 保温 | 保温无破损，无凝水 | 1月/次 |
|  |  | 过滤器 | 过滤器干净、满足过滤要求 | 1月/次 |
|  | 新风机 | 维保要求 | 设备运行正常，满足室内新风需求 | 全年 |
|  |  | 设备清洁 | 设备表面干净无尘 | 1天/次 |
|  |  | 运行检查 | 设备运行参数正常 | 1天/次 |
|  |  | 电机轴承 | 轴承无异响、润滑油充足 | 1月/次 |
|  |  | 电机绝缘 | 电机绝缘合格 | 1月/次 |
|  |  | 风机皮带 | 风机皮带无裂纹、松紧度正常 | 1月/次 |
|  |  | 翅片 | 翅片无脏堵、通风换热正常 | 1月/次 |
|  |  | 保温 | 保温无破损、无凝水 | 1月/次 |
|  |  | 过滤器 | 过滤器干净、满足过滤要求 | 1月/次 |
|  |  | 风压传感器 | 传感器检测正常 | 3月/次 |
|  |  | 风速传感器 | 传感器检测正常 | 3月/次 |
|  |  | 温度传感器 | 传感器检测正常 | 3月/次 |
|  |  | CO2传感器 | 传感器检测正常 | 3月/次 |
|  |  | 电动阀 | 电动阀开关动作正常 | 3月/次 |
|  | 排风机 | 维保要求 | 设备运行正常，满足排放需求 | 全年 |
|  |  | 设备清洁 | 设备表面干净无尘 | 1天/次 |
|  |  | 电机轴承 | 轴承无异响，润滑油充足 | 1月/次 |
|  |  | 电机绝缘 | 电机绝缘合格 | 1月/次 |
|  |  | 风机皮带 | 风机皮带无裂纹、松紧度正常 | 1月/次 |
|  | 空调水泵 | 维保要求 | 水泵运行正常，高效、平稳 | 全年 |
|  |  | 水泵轴承 | 轴承无异响，润滑油充足 | 1月/次 |
|  |  | 机封 | 机封无漏水 | 1月/次 |
|  |  | 漏水 | 水泵连接正常、无漏水 | 1月/次 |
|  |  | 电机绝缘 | 电机绝缘合格 | 1月/次 |
|  |  | 运行电流 | 电机运行电流满足额定，无过流过载 | 1月/次 |
|  |  | 外观 | 水泵外观无锈蚀 | 1月/次 |
| 45 | 空调管路 | 维保要求 | 管路完好，无跑冒滴漏 | 全年 |
| 46 |  | 保温 | 保温无缺失、破损、积水 | 3月/次 |
| 47 |  | 振动 | 管路运行无振动、异响，支吊架牢固 | 3月/次 |
| 48 |  | 支吊架 | 支吊架固定可靠、无损坏、锈蚀 | 3月/次 |
| 49 |  | 管路 | 管路无锈蚀、漏水 | 3月/次 |
| 50 |  | 阀门 | 阀门无损坏、锈蚀、卡顿、漏水 | 3月/次 |
| 51 |  | 排气 | 定期排气，管路无气堵，水路畅通 | 1月/次 |
| 52 |  | 水质管理 | 制冷季、采暖季前对空调水系统进行水质管理，出具检测报告，确保水质合格、降低管路腐蚀及堵塞 | 6月/次 |
| 53 | 风管风道 | 维保要求 | 风管完好，无破损漏风 | 全年 |
| 54 |  | 送回风口帆布 | 风口帆布无缺失、漏风 送回风口帆布风管除尘、保持干净 | 3月/次 |
|  |  | 风道 | 风道无破损、漏风 | 3月/次 |
|  |  | 异响 | 风道支吊架牢固、无异响 | 3月/次 |
| 57 | 可编程控制系统 | 维保要求 | 系统运行控制正常 | 全年 |
| 58 |  | 控制柜 | 控制柜各功能正常 | 3月/次 |
| 59 |  | 传感器参数 | 核对传感器参数在正常值 | 3月/次 |
| 60 |  | 执行器 | 执行器动作正常 | 3月/次 |
| 61 |  | 控制柜卫生 | 控制柜无杂物、干净无尘 | 3月/次 |
| 62 | 热继电器 | 维保要求 | 设备加热正常、温度控制准确 | 全年 |
| 63 |  | 绝缘检查 | 热继电器无过热痕迹，绝缘无损坏 | 3月/次 |
| 64 |  | 自动空气开关 | 空开性能正常，保护动作正常 | 3月/次 |
| 65 |  | 信号灯 | 信号灯指示正确 | 3月/次 |
| 66 |  | 中间继电器 | 继电器动作及信号正常 | 3月/次 |
| 67 | 强弱电系统 | 照明系统 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 68 |  | 空调控制系统 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 69 |  | 麻醉废气控制 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 70 |  | 手术灯 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 71 |  | 时钟、计时器 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 72 |  | 温湿度显示器 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 73 |  | 情报面板系统 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 74 |  | 背景音乐系统 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 75 |  | 呼叫系统 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 76 |  | 观片箱 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 77 |  | 洗手槽 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 78 |  | 应急电源 | 检查系统是否正常 | 3月/次 |
| 79 | 空气品质监测 | 手术室 | 使用尘埃粒子计数器对手术室内尘埃粒子进行自检，监测记录提交后勤保障科审核存档 | 1月/次 |
| 80 | 正负压力检测 | 手术室 | 使用数字压力计对手术室静压差进行检测，监测记录提交后勤保障科审核存档 | 1月/次 |
| 81 | 风口、滤网清洁 | 出风口、回风口 | 清洗、消毒干净、无尘 | 1月/次 |
| 82 |  | 过滤器 | 清洗消毒或更换，满足过滤要求 | 1月/次 |

（3）净化空调系统临时维保

根据净化空调系统日常巡视巡查及故障报修情况，对出现的临时性维保任务，在接到通知后30分钟内到达现场，一般故障在1小时内解决，复杂故障在6小时内排除。

3.中央空调维保质量要求

3.1中央空调维保管理

（1）投标人严格按照《医院中央空调系统运行管理》(WS488-2016)及设备厂家维护保养手册以及《陈家桥医院中央空调维保规范》要求开展工作。

（2）投标人应具有标准化的安全管理规范。投标人应确保运营管理服务过程中人、财、物的安全性，任何因投标人过失或操作不当引起的安全事故均由投标人自行承担，采购人不承担任何责任，投标人还应承担由此给采购人或其他单位、个人带来的损失。投标人应在投标文件中提供安全管理制度，包括：人生安全准则、设备安全准则、系统安全准则（含燃料及热源系统、电气系统、水系统）、动火安全准则、攀登安全准则、应急预案（含火灾、自然灾害、燃气泄漏、烟气泄漏、热源泄漏、冻管事故应急预案）。

（3）投标人应具有标准化的运行操作规范。投标人应投标文件中提供详细的运行操作规程，包含：燃气操作流程、供水操作流程、供电操作流程、空调主机操作流程、水泵操作流程、冷却塔操作流程、补水系统操作流程、排气操作流程、阀门操作流程、泄水操作流程、管网巡视流程、风机盘管操作流程、新风机操作流程、组合式风柜操作流程。

（4）投标人应制定年度空调系统维护保养计划,要求有可操作性,并通过采购人审核后实施,确保系统正常运行。

（5）严格落实每日系统设施运行巡察,并配置电子巡更装置，巡查要求：由值班人员进行，每日2次，时间为每日1:00、9:00，电子巡更装置的监控界面应开放给采购人，以供实时查阅。投标人应在投标文件中提供所配置电子巡更装置的品牌、界面、巡更设备照片。

（6）每月监测记录全院各区域及以上房间进风口、回风口、室内温度,根据季节温湿度与医院用能需求情况,适时调整各区供冷供暖量,确保空调系统满足医院使用需要。

（7）故障报修及时处理,在接到通知后30分钟内到达现场,一般故障在1小时内解决,复杂故障在6小时内排除。

（8）每月、每季、每半年、每年对系统维保工作进行小结、总结,交采购人审阅备案。每年底提交中央空调维保计划交医院管理部门备案。

（9）过度季节应完成设备的检修和保养工作。过渡季节依照陈家桥医院 《空调使用管理制度》执行。

（10）编制中央空调系统易损配件和一次性消耗品表,并承诺现场的库存数量。

（11）按照公共场所集中空调通风系统卫生规范负责每年末端空调空气质量检测。

3.2集中清洗和维修保养要求及质量说明

3.2.1过滤网、机箱清洗项目

（1）严格按招标要求完成清洗并形成记录，及时收集整理文档以及档案归集工作等其它相关的工作。

（2）保障所有过滤网的清洁,确保通风畅通，满足GB19210-2023《空调通风系统清洗规范》相关条例要求，公区运行噪声低于55分贝,病房运行噪声低于45分贝。各房间内的风机盘管制冷/采暖正常,进/出风温差≥5℃。空调凝结水管道畅通、保温无破损。

（3）保证无因清洗过滤网空调效果差或在清洗过程对临床工作造成大影响而引起投诉。

3.2.2冷凝水管道的疏通项目

中央空调系统末端范围内所有凝结水管路疏通、清理,包括风机盘管接水盘的清理,预 防性的疏通以及临时紧急漏水疏通工作。

3.2.3翅片清洗项目

清洗时间根据医院需求，根据其系统运行时间及临床医技科室时间进行大规模清洗，保障有充足的专业人员及设备，除垢率以表冷器翅片洗净率确定。

3.3中央空调水质管理

3.3.1水质指标：

检测标准参照国家标准GB/T 50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》、GB/T25146-2010《工业设备化学清洗质量验收规范》。

| 水质指标 | 单位 | 冷冻水 |
| --- | --- | --- |
| PH | / | 7.5～10.0 |
| 电导率 | US/CM | <3000 |
| 总硬度 | Mg/L | <600 |
| 总碱度 | Mg/L | <600 |
| 氯离子 | Mg/L | <200 |
| 铁离子 | Mg/L | <1.0 |
| 铜离子 | Mg/L | <0.1 |

3.3.2水质管理要求

投标人应具备水质管理相关能力及资质，在投标文件中提供水质管理相关能力及资质说明。制冷季、采暖季前分别对中医院区空调水系统进行水质管理工作，通过添加清洗剂及缓蚀剂，清洗空调水系统管路，保持水系统清洁，降低管路腐蚀及堵塞。水质管理完成后，需对空调水进行取样检测，并提交水质检测合格报告交后勤保障科检查存档。

4.净化系统维保质量要求

4.1净化系统维保管理

（1）严格按照医院净化系统设施设各使用说明书或维保手册、《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)、《医院空气净化管理规范》(WS/T368-2012)及陈家桥医院净化系统设施设备维保规范要求开展工作。

（2）确定设备日常维保内容,建立设备日常维保档案。对每次设备日常维保内容进行详细记录。并提交给医院管理部门。在投标文件中提供设备详细、准确的保养流程，包含：模块机组机组保养流程、水泵电机保养流程、水泵更换机械密封流程、可编程PLC控制系统保养流程、五金工具保养流程、电动工具保养流程、检测仪器保养流程。

（3）严格落实每日系统设施运行巡察,并按要求完成记录。

（4）对日常维护的设备的性能应进行技术分析,以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换,同时将技术分析报告维修费用报告提交给医院管理部门。

（5）易损配件同等型号、规格零配件的库存,库存清单交采购方管理部门备案。

（6）确保服务工具、检查仪器在任何时间均能正常使用,同时作工具的备用工作。

（7）在收到现场维保人员的信息后,项目负责人应根据信息描述,立即召集相关工程技术人员成立应急小组,对产生的事故原因进行分析,并 拿出解决事故的初步方案,并及时提交医院。

（8）净化系统设施设备符合其维护保养要求,确保净化系统设施设备正常、安全运行,设施设备故障率低于5%。确保整个手术部等洁净区空气质量达标。

（9）各净化区域环境卫生学质量、温湿度、换气次数、室内压力、平均风速等符合《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)、《医院空气净化管理规范》(WS/T368-2012)。 层流效果检查每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录,发现问题及时解决。

（10）根据《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)，每月采用尘埃粒子计数器及数字压力计对净化区域内尘埃粒子及静压差进行检测并记录，每月将检测记录送后勤保障科审核存档。

（11）更换材料记录表及售后服务回访记录表等资料,由使用科室或后勤保障科确认,一式叁份,交使用科室,后勤保障科各一份,维保方留存一份。每年质保到期后,对维保状况做年终总结报告到后勤保障科。

（12）每年按照《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)负责净化系统区域内的空气质量检测。

4.2净化空调水质管理

（1）水质指标：

检测标准参照国家标准GB/T 50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》、GB/T25146-2010《工业设备化学清洗质量验收规范》。

| 水质指标 | 单位 | 冷冻水 |
| --- | --- | --- |
| PH | / | 7.5～10.0 |
| 电导率 | US/CM | <3000 |
| 总硬度 | Mg/L | <600 |
| 总碱度 | Mg/L | <600 |
| 氯离子 | Mg/L | <200 |
| 铁离子 | Mg/L | <1.0 |
| 铜离子 | Mg/L | <0.1 |

（2）水质管理要求

投标人应具备水质管理相关能力及资质，在投标文件中提供水质管理相关能力及资质说明。制冷季、采暖季前分别对净化空调水系统进行水质管理工作，通过添加清洗剂及缓蚀剂，清洗空调水系统管路，保持水系统清洁，降低管路腐蚀及堵塞。水质管理完成后，需对空调水进行取样检测，并提交水质检测合格报告交后勤保障科检查存档。

四、维修要求

1.故障报修及时处理,在接到通知后30分钟内到达现场,一般故障在1小时内解决,复杂故障在6小时内排除。

2.设备故障以维修为主，在没有维修价值的情况下可进行更换，更换的单件单价在300元以内的备件、材料由投标人负责提供；单件单价在300元以上的备件、材料由采购人采购，投标负责更换。

3.投标人需做好常用备件的储备工作，确保现场备件的充足，提高维护效率。常用备件清单如下：

| 序号 | 备件名称 | 型号 | 备用数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电胶布 | / | 10 | 卷 |
|  | 生料带 | / | 10 | 卷 |
|  | 保温胶带 | / | 10 | 卷 |
|  | 透明胶带 | / | 2 | 卷 |
|  | 玻璃胶 | / | 2 | 支 |
|  | 双面胶 | / | 2 | 卷 |
|  | 警戒线 | / | 5 | 卷 |
|  | 保温缠绕膜 | / | 3 | 卷 |
|  | 保温胶水 | / | 1 | 桶 |
|  | 保温棉 | B1级 | 1 | 卷 |
|  | 锂基脂润滑油 | / | 1 | 桶 |
|  | 真空脂 | / | 1 | 盒 |
|  | 真空油 | / | 1 | 桶 |
|  | 除锈剂 | / | 1 | 瓶 |
|  | 空调温控器面板 | / | 20 | 个 |
|  | 电动二通阀 | DN20 | 5 | 个 |
|  | 卡箍 | 大、小、中 | 15 | 个 |
|  | 电容 | / | 20 | 个 |
|  | 盘管电机 | / | 2 | 个 |
|  | 皮带 | / | 10 | 根 |
|  | 扎带 | / | 1 | 包 |
|  | 线卡 | / | 1 | 包 |
|  | 轴承 | / | 3 | 个 |
|  | 循环机皮带 | / | 10 | 根 |
|  | 门锁 | / | 1 | 把 |
|  | 净化密封灯 | / | 2 | 个 |
|  | 密封灯适配器 | / | 2 | 个 |
|  | 回风过滤网（尼龙纱网） | / | 5 | 张 |
|  | 清洗剂 | / | 1 | 瓶 |
|  | 自动门密封条 | / | 10 | 米 |
|  | 各型号面板灯 | / | 3 | 套 |
|  | 面板灯启动器 | / | 3 | 个 |

五、净化空调系统耗材

净化空调系统中涉及的耗材，由投标人根据维保要求及现场实际使用情况，每年进行集中采购、定期更换，确保耗材备件充足，耗材质量需向正规厂家采购，并在投标文件中提供带CMA标识的检测报告。耗材清单如下：

| 序号 | 备件名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初效过滤器 | JL-CX493*595*46 | 2 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | 240*240*20 | 1 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | 440*240*20 | 20 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | 640*290*20 | 2 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | 940*290*20 | 6 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | CG-500*500*38 | 16 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | CG-710*320*96 | 64 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | CG-710*500*96 | 64 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | CG-820*320*96 | 6 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | CG-820*500*96 | 6 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | JL-CX290*493*46 | 12 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | JL-CX290*595*46 | 8 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | JL-CX493*493*46 | 16 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | JL-CX493*595*46 | 20 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | JL-CX595*595*46 | 2 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | JL-CX287*592*46 | 4 | 个 | 3月/次 |
|  | 初效过滤器 | JL-CX287*287*46 | 4 | 个 | 3月/次 |
|  | 中效过滤器 | JL-CX592*592*300 | 4 | 个 | 6月/次 |
|  | 中效过滤器 | JL-CX490*287*300 | 24 | 个 | 6月/次 |
|  | 中效过滤器 | JL-CX490*490*300 | 32 | 个 | 6月/次 |
|  | 中效过滤器 | JL-CX592*287*300 | 16 | 个 | 6月/次 |
|  | 中效过滤器 | CZG-500*500*500 | 26 | 个 | 6月/次 |
|  | 中效过滤器 | JL-CX592*490*300 | 44 | 个 | 6月/次 |
|  | 中效过滤器 | JL-CX 287*592*381 | 4 | 个 | 6月/次 |
|  | 中效过滤器 | JL-CX 287*287*381 | 4 | 个 | 6月/次 |
|  | 高效过滤器 | 320*320*220 | 24 | 个 | 3年/次 |
|  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 90 | 个 | 3年/次 |
|  | 高效过滤器 | CGQ-610*610*69 | 8 | 个 | 3年/次 |
|  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 16 | 个 | 3年/次 |
|  | 高效过滤器 | CGQ-710*610*69 | 64 | 个 | 3年/次 |
|  | 高效过滤器 | CGQ-820*610*69 | 12 | 个 | 3年/次 |
|  | 高效过滤器 | CGQ-1220*610*69 | 8 | 个 | 3年/次 |
|  | 高效过滤器 | 1220*305*292 | 4 | 个 | 3年/次 |
|  | 高效过滤器 | 484*484*90 | 1 | 个 | 3年/次 |
|  | 高效过滤器 | 320*320*90 | 7 | 个 | 3年/次 |

六、节能管理

1.节能目标

以医院每年的中央空调用能量为依据，以医院能控平台和空调系统开关机管理、温度管理、行为节能管理为抓手，在保证空调品质的基础上确保中央空调用能量在原基础上下浮5%的目标。

2.节能措施

2.1表具监管

值班人员每天对用于空调、卫生热水冷热量计量的现有热量表抄表记录。若有必要对新加装的热量表进行校核，分别核算并对比两组表具的冷热用量，以此校验热量表的准确性及偏差。

2.2中央空调节能管理

（1）代表医院后勤保障科对直燃机开关机时间进行管控，非必要不供能。

（2）代表医院后勤保障科对中央空调机房运维单位发出开关机指令，并对供应温度设置进行干预，根据不同负荷需求调整空调制冷、采暖及卫生热水供应温度，实现空调供应与末端负荷需求相匹配，减少因长期超标准过度供应导致的能源浪费。中央空调运行管理标准如下：

| 服务项目 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 制冷条件 | 最高气温连续5天>26℃或2天>29℃或当天>31℃开始供冷 |
|  | 最高气温连续5天<24℃或2天<23℃或当天<21℃停止供冷 |
| 制冷标准 | 供冷温度≤26℃ |
| 供热条件 | 最低气温连续2天<14℃或当天<11℃开始供热 |
|  | 最低气温连续2天>17℃或当天>20℃停止供热 |
| 供热标准 | 供热≥20℃ |
| 卫生热水标准 | 卫生热水：夏季42±2℃、冬季45±2℃ |
| 备注 | 开机及温度以保证病患舒适度和医疗工作开展需要为准。 |

（3）在过渡季节，采用新风进行供应，控制并减少空调主机开机时间，从主机源头实现节能。

（4）制定空调节能运行策略，根据不同季节、不同时段、不同室外温度情况，编制空调温度供应对照表，实现精细化节能管理。

（5）代表医院后勤保障科对直燃机运行、维护及能效进行监管，定期核查空调机房直燃机维护保养记录、直燃机能效检测报告、燃烧机检测调试报告、发电机维保记录、发电机能效检测报告等，确保空调设备及系统运行在高效水平。

（6）对中央空调系统水质管理进行监管，定期核查空调水系统加药排污、水质化验、冷却塔清洗除垢、主机通炮清洗工作开展情况，提升设备运行效率，降低能源消耗。

（7）制冷季（每年6-10月）每月对冷却水水质进行取样化验，校核中央空调机房运维单位水质管理是否满足中央空调水质管理要求，避免水质恶化引起结垢，导致的能源浪费及主机寿命降低。

2.3系统节能管理

（1）对医院中央空调能耗监管服务平台进行全面管理及使用，每天对中央空调能耗监管服务平台数据进行统计分析，对能耗异常情况进行及时管控。

（2）对中央空调系统各区域、楼层管路系统进行水力平衡调节，实现流量的按需分配，解决因流量分配不均导致的空调效果差异及能源浪费。

2.4行为节能管理

（1）楼梯间因烟冲效应，空调季节热量散失大，加强楼梯间防火门管理，减少室内冷热量流失。

（2）裙楼顶玻璃幕墙四周为百叶窗，冷热量流失较大，对其进行封堵，节能降耗。

（3）对全院新风机进行日常节能运行管理，形成常态化管理制度，根据季节及科室需求合理使用新风。

（4）对全院门窗进行日常巡查管理，空调使用季节及时关闭门窗，防止冷热量散失。

2.5净化空调系统节能管理

（1）对手术室辅房、公区空调进行节能管控，根据实际温湿度需求、医疗及手术情况，合理调整供应温度及设备开停机管理。

（2）夜间对手术室等净化区域节能巡查，关闭闲置照明及空调，节约能源消耗。

（3）在夜间、节假日对组合式空调器机组进行分时段停机、降频管控。

（4）根据净化空调对温湿度的要求，合理切换净化空调冷热源（直燃机或风冷热泵），以满足洁净手术室的温湿度需求。

七、提供专业服务团队

投标人提供的专业服务团队必须具有独立完成本项目中央空调系统安全管理、运行、维保、检修、水质管理服务的基本能力，在投标文件中提供详细的团队能力说明。具体要求如下：

1.人员要求：项目需设1名项目负责人、1名水质管理专员和驻场值班班组。驻场值班班组设1名技术负责人。驻场值班班组因运营任务增加需增派人手的，投标人必须以满足生产经营需求为原则无条件增派。

2.项目设项目负责人，具备本科以上学历及层流净化系统维护3年或以上管理经验，且具有较好的沟通交流能力，按要求到采购单位开会汇报相关工作。

3.水质管理专员应具备水质检测、分析，指导清洗、除垢、主机通炮的能力，并具有水质处理行业3年以上经验。

4.驻场值班班组所有人员必须持有制冷与空调作业证和电工作业证。

5.驻场值班班组应24小时驻场服务。值班人员排班应保证白天（08:00-16:00）同时在岗人数均不低于2人，晚间（16:00-次日8:00）同时在岗人数均不低于1人。投标人应根据派驻值班人员的名单在投标文件中提供按每月排班的《值班人员排班表》，值班人员排班应符合《中华人民共和国劳动法》相关规定，工作时间采用不定时工时制或综合工时制的，应提供经劳动部门审批通过的申请审批表。

6.投标人应随投标文件提供投标人在招标文件发出前半年内任何1月为其缴纳社保的证明材料。

# 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按响应无效处理。

※一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间

服务期三年，合同每年一签（一年合同期满经考核合格后可续签次年合同，当年度考核月平均分90分及以上视为合格）。净化空调系统维保自2025年6月10日起进场并计算服务期，中央空调系统维保自2025年6月20日起进场并计算服务期。提供7*24小时服务（含工作日、周末、法定节假日）。高效过滤器采购人于2022年8月份更换，中标人应按照高效过滤器更换频次进行更换，并自愿承担高效过滤器更换后因年度考核不达标不能续签的风险。

（二）服务地点

重庆市沙坪坝区陈家桥医院本部及中医院区

（三）验收方式

1.中标人每月向后勤保障科提交月度工作总结，工作总结应包含每月工作内容并由后勤保障科签字确认，质量保证满足约定要求。

2.维保服务考核

（1）中央空调运维服务考核

（2）净化系统运维服务考核

（3）节能管理服务考核

（4）科室回访满意度考核

为确保中央空调及净化系统运行管理服务质量，提升服务满意度，从中央空调运维服务、净化系统运维服务、节能管理服务、科室回访满意度四个维度制定考核评分细则并每月对现场服务进行考核评价。

考核办法：每月考核，考核按100分值进行打分，当月考核得分达到90分（含）以上，采购人全额支付当月服务费；当月考核得分80分-89分，扣除投标人当月服务费金额的5%；当月考核得分70分-79分，扣除投标人当月服务费金额的10%，限次月内整改，次月整改后仍然未达到90分(含）以上的采购人有权解除合同。

考核明细见下表：

| 编号 | 项目 | 内容 | 考核分值 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央空调运维服务（25分） |  |  |  |
|  | 驻场值守 | 24小时现场有人值守，同时在岗人数不低于1人。 | 2分/次 | 现场检查 |
|  | 空调供应 | 按制冷制热条件和标准供应空调； 24小时供应生活热水。 | 2分/次 | 现场检查 |
|  | 巡视巡查 | 提供每天2次巡查，提供完整的电子巡更装置巡查记录。 | 2分/次 | 检查记录 |
|  | 维修修理 | 接报修通知30分钟内抵达现场进行维修，提供维修表单。 | 2分/次 | 查维修记录 |
|  | 维护保养 | 按照设备保养要求每年对模块机进行2次全面维保并提供维保记录 | 5分/次 | 查维保记录 |
|  | 末端清洗 | 每2月对空调末端风口、滤网清洗，提供清洗记录 | 5分/次 | 现场抽查 检查记录 |
| 二 | 净化系统运维服务（25分） |  |  |  |
|  | 空调供应 | 按净化科室要求供应空调； 24小时供应生活热水。 | 2分/次 | 现场检查 |
|  | 巡视巡查 | 提供每天2次巡查，提供完整的电子巡更装置巡查记录。 | 2分/次 | 现场检查 |
|  | 维修修理 | 接报修通知30分钟内抵达现场进行维修，提供维修表单。 | 2分/次 | 查维修记录 |
|  | 维护保养 | 按照设备保养要求每年对模块机进行2次全面维保并提供维保记录 | 5分/次 | 查维保记录 |
|  | 滤网更换 | 按照维保要求及现场使用情况进行清洗或更换，满足净化洁净要求 | 5分/次 | 现场抽查 检查记录 |
|  | 检验检测 | 每月对净化区域尘埃粒子、静压差进行检测并提供记录； | 5分/次 | 检查记录 |
| 三 | 节能管理服务（25分） |  |  |  |
|  | 表具监管 | 每天对能源计量表具进行抄表并与校核计量表具进行对比 | 2分/次 | 检查记录 |
|  | 节能运行 | 根据科室实际使用需求调控末端温度，每天对末端进行测温巡视并记录，避免过度供应 | 2分/次 | 现场抽查 |
|  | 节能巡查 | 每天2次对空调区域进行节能巡查管控 | 2分/次 | 检查记录 |
|  | 节能指标 | 每月对节能数据进行对比分析，完成节能目标，分析数据提供后勤保障科 | 5分/次 | 检查记录 |
| 四 | 科室回访满意度（25分） |  |  |  |
|  | 维修服务 | 维修表单满意度评价合格 | 5分/次 | 检查记录 |
|  | 月度回访 | 每月回访至少2个科室，满意度合格，半年内不重复 | 5分/次 | 科室回访 |
|  | 用户投诉 | 无有效投诉 | 10分/次 | 投诉信息 |

二、质量保证

（一）服务质量保证期

采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

※三、报价要求

本次报价为人民币报价，报价应包含空调驻场运维班组人员的人工工资、保险，运维服务期内所有设备及系统的维护、保养、维修、换件等费用和利润及各种应缴纳的税费等所有费用，服务期内净化系统耗材及更换费用，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担，采购人不再补偿。

四、付款方式

采购人按季度支付运维服务费。每季度最后一个月，中标人提供维保服务合同复印件及维保履约验收单，经采购人签字确认后，并开具发票交给采购人，采购人按照财务流程支付运维服务费。

五、其他

（一）投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  磋商方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各投标人进行磋商。

（二）磋商小组对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（或有效的三证合一营业执照复印件）。 2.法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供基本资格条件承诺函 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供基本资格条件承诺函 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（含被授权人）。 | 提供基本资格条件承诺函及被授权人在招标文件发出之日前半年内任何一月为其缴纳社保的证明材料 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及无关联单位承诺书。 | 提供基本资格条件承诺函 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件（详见第一篇） |  | 提供有效的证明材料复印件 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 磋商方案 | 只能有一个方案参与磋商。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 竞争性磋商文件第二、三篇“※”标注的内容。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足竞争性磋商文件规定。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的投标人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

（七）投标人在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，投标人应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价（原则上该次报价不得高于上一轮报价，否则最后报价无效）及有关承诺。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的投标人或最后报价有歧义的，视为放弃最后报价，以投标人响应文件中的报价为准。最后报价如只报总价，则最终单项报价以最后总报价与第一轮总报价之比同比例下浮（下浮比例的计算保留到小数点后两位）。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告。若投标人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术/服务指标优劣顺序排列推荐。技术/服务指标相同的，按商业务条款的优劣顺序排列推荐，以上都相同的，由采购人随机抽取。

注：技术/服务部分得分为0分的投标人失去成为成交候选投标人的资格。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（履约能力）（32%） | 8 | 服务要求 A起评分:有效供应商的起评分为8分。 B扣分条款：服务要求“※”条款有1条不满足招标文件要求的，技术部分得0分； 其他条款有一条不满足招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 8 | 进场管理方案 提供进场管理方案，方案内容包括一个月（30天)以来的值班人员排班计划表、系统和设备交接方案、表具和台账交接方案、运维方案等。要求值班计划表相对合理合规、系统和设备交接方案完善、表具和台账交接方案清晰、运维方案完善。评审标准如下： 1、方案内容合理合规无瑕疵得8分； 2、方案内容存在1处瑕疵得6分； 3、方案内容存在2处瑕疵得3分； 4、方案内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容表述缺项或不合理、表述前后矛盾、存在逻辑漏洞、对本项目并不适用等任意一种情形。 |
|  |  | 8 | 节能服务方案 根据三级公立医院考核要求、RB/T302-2016《合同能源管理服务认证要求》、DBJ50/T-403-2021《区域集中供冷供热系统技术标准》等中央空调相关节能技术规范，结合本项目需求与现场实际情况，对投标人提供的节能服务方案进行综合对比。节能服务方案包括投标人单位利用自身技术优势为本项目拟制的节能措施、节能措施方案对医院万元收入能耗支出可实现的标煤消耗节能目标说明、投标人在中标后对节能措施的实施承诺等。 要求承诺实施节能措施，节能措施相对完善且有较大价值、节能目标明确合理且有较强可行性。 方案内容完善无瑕疵得8分， 方案内容存在1处瑕疵得6分； 方案内容存在2处瑕疵的3分； 方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容表述缺项或不合理、缺少关键分析点，表述前后矛盾，存在逻辑漏洞、节能措施并不适用本项目特性、节能措施不利于节能目标实现、现有技术条件下无法实现的情形等任意一种情形。 |
|  |  | 8 | 服务质量管理方案 根据各投标人提供的服务质量监管方案综合对比，方案内容包括监管内容、监管流程、监管工具、监管考核及改进等。 要求方案监管内容完善、监管流程清晰、监管工具齐全、监管考核有效且能促进服务质量提升。 方案内容完善无瑕疵得8分， 方案内容存在1处瑕疵得6分； 方案内容存在2处瑕疵的3分； 方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。 | 本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容表述缺项或不合理、表述前后矛盾、内容存在逻辑漏洞、监管内容及工具并不适用本项目、监管内容及工具不利于服务质量提升、现有技术条件下无法实现等任意一种情形。 |
| 3 | 商务部分（28%） | 8 | 业绩 1.提供自2022年以来取得的水冷式中央空调系统驻场运行及维保服务相关业绩，驻场服务获得业主单位好评的，有1个得2分，满分4分； 2.提供自2022年以来取得的洁净手术室空调系统的驻场运行及维保服务相关业绩，驻场服务获得业主单位好评的，有1个得2分，满分4分。 | 1.提供合同复印件及合同项下任意金额收款发票复印件并加盖供应商公章，原件备查。 2.提供的好评证明文件并加盖业主单位章（公章或部门章均可），原件备查。提供业主单位联系人及联系电话。 |
|  |  | 6 | 运维装备配置 投标人为该项目提供运维设备配置：1.办公设备类别；2.维修工具类别；3.劳保用品类别；4.检测仪器类别； 5.清洁工具类别6.常用备件类别。根据每个类别设备数量进行评审: （1）运维设备配置类别齐全，每个类别包含明细项≥10种且所有类别明细项之和≥140种的得6分。 （2）运维设备配置类别齐全，每个类别包含明细项≥10种且所有类别明细项之和≥100种得4分。 （3）运维设备配置类别齐全，但每个类别包含明细项＜10种或所有类别明细项之和＜100种得2分 （4）运维设备配置类别齐全，但每个类别包含明细项＜10种且所有类别明细项之和＜100种得1分。 （5）运维设备配置类别未配置得0分。 | 提供装备清单并加盖投标人公章 |
|  |  | 10 | 人员配置 1.投标人拟派项目负责人具备贰级及以上注册建造师（机电专业）得2分，持有中级及以上工程师证书（电气或暖通专业）得2分，最多得4分。 2.投标人拟派驻场值班团队持有的焊接与热切割作业证书、高处作业证书，每持有1个加2分，最多加4分。 3.投标人拟派水质管理专员具有锅炉水处理证书（G3）的得2分。 | 提供证书复印件和供应商在招标文件发出之日前半年内任何一月为其缴纳社保的证明材料复印件并加盖供应商公章，原件备查。 |
|  |  | 4 | 企业能力 投标人具有中国制冷空调工业协会颁发的《中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书》或中国设备管理协会颁发的《中国设备维修安装企业能力等级证书》，具备A类（集中式制冷空调）II级及以上的得2分，具备B类（净化空调）II级及以上的得2分，最多得4分。 | 提供证书复印件并加盖供应商公章，原件备查。 |

注：投标文件中提供评分标准中涉及的证书证明等资料复印件须加盖投标人公章 ；

三、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）投标人所提交的响应文件不按“第七篇”要求签署或盖章；

（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）投标人磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  投标人须知

一、磋商费用

（一）参与磋商的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；采购项目需求；采购商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；投标人须知；合同草案条款；响应文件编制要求共七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释。

投标人如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间前向采购人要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）投标人对竞争性磋商文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可竞争性磋商文件所有要求。逾期提出异议的，我院可以不予受理。

（五）竞争性磋商文件的修改：

1.在递交响应文件截止时间1日前，采购方无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行修改。

2.采购方对竞争性磋商文件的修改，将以补遗书的形式统一在“行采家”平台（https://www.gec123.com）发布。补遗书将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

3.为使投标人有足够的时间按竞争性磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购方可酌情推迟截止日期和开标日期，并予以公布。在此情况下，采购人和投标人的权利和义务相应延后至新的递交响应文件截止时间。

（六）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与投标人进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（七）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.投标人应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件内容和部分格式要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第七篇响应文件内容和部分格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若投标人所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。

3.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，投标人同意并签字确认后，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件第七篇响应文件内容和部分格式要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.如果未按上述规定进行密封，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）投标人参与人员

1.各个投标人应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）。

2.法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）未到场或中途退场视该投标人默认开标结果。

四、成交投标人的确认和变更

（一）成交投标人的确认

1.磋商小组提交评标报告，推荐成交候选人前三名；

2.根据采购人授权，评标委员会确定本项目成交人，采购人应当自成交人确定之日起2个工作日内，在“行采家”平台（https://www.gec123.com）公告中标结果。成交公告期限为1个工作日。

（二）成交投标人的变更

成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选投标人顺序，确定排名下一位的候选人为成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交投标人确定后，我院将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）公示成交结果。

（二）成交公示结束完毕后我院将通知成交投标人领取《成交通知书》

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）询问

采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑内容、时限

1.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，应在响应文件递交截止时间之前以书面形式向采购人提出。

1.2 投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.3.2质疑项目的名称、项目编号；

1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.3.4事实依据；

1.3.5必要的法律依据；

1.3.6提出质疑的日期；

1.3.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.3.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.4投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交投标人响应文件的约定，与成交投标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和投标人的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、投标人的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交投标人提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交投标人履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

（六）采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

八、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为成交投标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

九、纪律和监督：

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止采购人与投标人串通竞标。

有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通竞标：

（1）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）采购人直接或者间接向投标人泄露标底、竞争性磋商小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高竞标报价；

（4）采购人授意投标人撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示投标人为特定投标人；

（6）采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

2.对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通竞标或者与采购人串通竞标，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通竞标：

（1）投标人之间协商竞标报价等响应文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定成交投标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃竞标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同竞标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通竞标：

（1）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的响应文件相互混装；

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞标的，属于以他人名义竞标。     2.3投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3.对竞争性磋商小组成员的纪律要求

竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选投标人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，竞争性磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用竞争性磋商文件没有规定的评审因素和标准进行评审。

4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选投标人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

十、投标人应对响应文件及相应证明资料的真实性负责，采购人有权根据需要对投标人提供的响应文件及相应证明资料进行核实，投标人应无条件配合。如发现提供虚假材料，一经查实，采购人将取消其竞标资格或成交资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定进行处理：

“第七十七条  投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或恶意串通的；

（四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。”

十一、本竞争性磋商文件由重庆市沙坪坝区陈家桥医院招标采购办公室负责解释。

# 第六篇  合同草案条款

1.定义

1.1采购人（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2投标人（供方）即成交投标人，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由投标人负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由投标人直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经采购人书面同意，投标人不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，没收履约保证金并追究投标人的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1投标人应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

5.2投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由投标人承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：投标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，投标人应同本项目“第二篇 磋商项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.付款

6.1本合同使用货币币制,如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 磋商项目商务需求”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

9.1采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，投标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1.合同格式

重庆市沙坪坝区陈家桥医院采购合同

采购人（需方）：___________________________      计价单位：____________

投标人（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_肆_份， 需方_叁_份，供方_壹_份具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 地址：重庆市南岸区仁济路24号 联系电话：023-62490347、023-62454223 法定代表人： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法定代表人： 授权代表： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：    年  月  日         签约地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

廉政服务与诚信经营协议

采购人： 重庆市沙坪坝区陈家桥医院

投标人：

为了更好的建立双方合作关系，营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业活动氛围，经协商达成如下协议，供双方共同遵照执行。

采购人责任及义务：

1、严格执行国家的法律法规，坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反国家相关管理规章制度。

2、不得收受投标人以各种名义给予的财物或回扣。采购人工作人员违反协议，经查证属实，将依法依纪处理。

3、采购人一旦发现投标人违反此协议，采购人有权终止与投标人的所有合作关系，并对有损商业信誉行为的公司进行通报，实行“黑名单”制度并建立不良记录档案。凡列入“黑名单”的企业两年内取消其参加招投标资格。

4、对涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

投标人责任及义务：
	1、坚持依法经营、诚信经营，在履行合同中，保证所提供的一切资料真实可靠，无弄虚作假行为，杜绝采取不正当手段获取商业机会和商业利益。

2、杜绝以各种名义给予采购人工作人员和使用科室现金、有价证券和支付凭证等违法违纪行为。

3、坚持质量第一，建立健全质量保证体系，努力为采购人提供优质维保服务。积极配合有关部门和媒体做好法律法规的宣传工作，坚决支持政府依法查处违法违规行为，主动参与诚信服务体系建设。

4、投标人如违反上述协议，经查证属实，将按相关规定处理。构成犯罪的，移送司法机关处理。

采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院            投标人：

(盖章)                                      (盖章)

日期：    年  月  日                      日期：    年  月  日

# 第七篇  响应文件内容和部分格式要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术/服务部分

（一）技术/服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）及被授权人在招标文件发出之日前半年内任何一月为其缴纳社保的证明材料

（四）基本资格条件承诺函（格式）及无关联单位投标承诺书

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

投标人注意事项：以上条款基本格式见附录，投标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由投标人自定格式。响应文件请自行编辑目录页码

- 经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

我方收到____________________________（项目名称）_____________（项目编号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档（如果有）   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5. 在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交投标人，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成为成交投标人的唯一条件。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| ... | .... |  | / |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：1.请投标人完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3.该表可根据项目实际情况调整。

投标人名称（公章）：

年  月  日

- 技术/服务部分（包括但不限于以下内容）

（一）服务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

投标人：                                      法定代表人或法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 采购项目服务需求”中所列（所有）条款逐条进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分（包括但不限于以下内容）

（一）商务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

投标人：                                     法定代表人或法人授权代表：

（投标人公章）                                 （签字或盖章）

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列（所有）条款逐条进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（一式   份，投标文件正、副本各一份）

法定代表人身份证明（格式）

项目名称：

日    期：

致：                    （采购单位名称）

（法定代表人姓名）在            （投标人名称）任     （职务名称）职务，是（投标人名称）            的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年  月  日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）及被授权人招标文件发出之日前半年内任何一月为其缴纳社保的证明材料

（一式   份，投标文件正、副本各一份）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致：                    （采购单位名称）

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                    。

（投标人法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）：

（附：授权委托人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月  日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，可不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函（格式）

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

4.我方与其他参与本项目竞标的投标人无关联。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年  月  日

（五）无关联单位投标承诺书

（六）特定资格条件

五、其他应提供的资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：投标人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。