星月小区B栋电梯采购邀请书：

日立、三菱、奥的斯、通力品牌代理商：

诚邀贵单位参与星月小区B栋电梯更换比选工作,本楼栋需更换电梯2部，招标工作节点如下：

1.2025年12月11日北京时间14:00邀请各供应商在星月小区北门门口集合参与集体踏勘。请各供应商随身携带公司证明如下：

1．制造商参加比选的必须具备以下①②资格条件之一：

①质量技术监督部门或市场监管部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）【具备曳引驱动乘客电梯B级及以上资质】；具备质量技术监督部门或市场监管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》【乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装、改造、维修（修理）资质为B级及以上资质】或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》【乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装、改造、维修（修理）资质为B级及以上资质】

②市场监管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，具体许可项目如下：

| 许可项目 | 许可子项目 |
| --- | --- |
| 电梯制造（含安装、修理、改造） | 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯） |

2．代理商或经销商参加比选的必须具备以下（1）（2）资格要求

（1）应满足以下①②要求中的任意一项：

①具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）A2级及以上资质，具体许可项目如下：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 |
| --- | --- | --- |
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯） | ≤6.0m/s或＞6.0m/s |

②具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装及维修（或修理）为B级及以上]或质量技术监督部门或市场监管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》【乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装、改造、维修（修理）资质为B级及以上资质】。

- 代理商或经销商参加比选的所代理产品的制造商须满足制造商参加比选的资格条件。

携带复印件加盖公司公章即可，一个供应商只能代表一个电梯品牌。

- 2.现场踏勘完成后，2025年12月14日请各通过踏勘的供应商参与现场比选会，比选会步骤如下：

- 2.1各供应商出示以下材料，并进行简单讲标展示：

- 1）技术商务承诺函，技术商务条款详情见附件。

- 2）电梯品牌，型号推荐的原因

- 3）备品备件保修计划

- 4）维保人员资质（必须包含电梯类特种设备作业安全管理A类人员资格，电梯检测员，电梯类特种设备作业T类人员资格证）至少一人一证，不能一人多证，类似人员越多越容易获得报价资格

- 5）供应商电梯更换业绩，从2024年1月1日至今，至少2个，类似业绩越多越容易获得报价资格。

- 6）施工日期节点安排，合同签订节点安排

- 7）更多的技术，商务优惠承诺函，现场只备3张加分卡，择优发给供应商（每位限一张）。每张卡可代表3万元，在最后的报价中可以抵扣其报价。

- 2.2通过以上工作的供应商可参与最后报价，最后以抵扣加分卡的价格参与评审，价格最低者胜。

请在工作时间联系：

项目联系人： 吕女士    13228650315   邓女士13637942705   小柏  18323470425，

物业联系人： 王女士    15215122733

# 附件：2.1、项目总体要求

1.投标产品及其所有零部件应是技术先进、设计正确、结构合理、安全可靠、节省能源、遵守机械、电器及建筑方面的通用技术要求，并维护方便的产品。该产品应具有先进、完善的控制系统及自我诊断功能，控制系统、驱动系统和安全保证系统必须具有极好的配套性能。

2.所有电梯的设计、产品质量、制造及安装调试均符合GB/T 7588《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10060《电梯技术验收规范》、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》等相关最新的国家标准。

3.电梯的所有更新的零部件和材料都必须达到技术标准，且应是全新的，未曾使用过的。

4.主要部件和安全保护装置的质量保证期

根据重庆市市场监督管理局关于贯彻落实《重庆市电梯安全管理办法》有关内容的通知（渝市监发〔2024〕24 号）的规定，本项目电梯的主要部件和安全保护装置的质量保证期限自监督检验合格之日起不得少于5 年；电梯主要部件包括但不限于：曳引机、钢丝绳、导向轮、反绳轮、导轨、导靴、导轨支架、轿厢架、轿厢体、门机、门扇、门套、门滑轮、对重、补偿链（补偿缆）、驱动主机、主板控制器、变频器、控制柜、接触器、继电器、限速器、安全钳、缓冲器、绳头组合、层门、门锁装置、上行超速保护装置、含有电子元件的安全电路、可编程电子安全相关系统、轿厢意外移动保护装置。

5.智慧电梯功能：根据重庆市市场监督管理局关于贯彻落实《重庆市电梯安全管理办法》有关内容的通知（渝市监发〔2024〕24 号）的规定，本项目载人电梯必须具备运行参数采集、信息网络传输、实时通话等智慧功能，功能应满足相关标准要求。

6.招标后成交供应商根据采购人项目进度需求制定施工计划，分批次进行拆旧换新工作，进场即接收该楼栋旧电梯的日常维护保养工作，保障楼栋电梯的正常安全合规运行，直至全部更新改造工程的竣工；全新电梯设备的制造、装卸运输（含现场二次转运）、保管、安装调试、试运行、特种设备检测、验收、保险、税费、备品备件、专用工具、特殊工具检测仪器费、技术资料、技术服务、培训，机房及井道土建整改及回填恢复，机房墙面装修恢复、防尘油漆、警示线等，厅门门套和地面（如有破坏）的装饰衔接及恢复，外呼装置（外呼显示装置和按钮装置）的装饰衔接及恢复，轿厢视频监控装置（如原电梯有）的联网恢复，旧电梯拆除及供应商自行处置（供应商按特种设备相关法规办理，部件及整机严禁再次流入市场，报废处置，处置后的费用冲抵旧电梯拆除人工费、本项目土建结构整改、装饰恢复回填等工程施工费用；报废处置残值费单独报价，纳入项目整体报价中），办理旧电梯的注销手续，办理新电梯安装相关手续，办理新电梯的验收投用的全部手续，五年电梯整机质保和主要部件和安全保护装置的质量保证期限自监督检验合格之日起不得少于5 年，1年免费维保（免费维保期间的年度安全检测的费用由供应商负责）。

# 2.2电梯参数表

| 电梯编号 | 名称 | 层/站/门 | 载重kg | 梯速m/s | 数量 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 有机房乘客电梯兼无障碍电梯 | 31/31/31 | ≥1000 | 1.75 | 1 | 并联 |
| 2# | 有机房乘客电梯 | 31/31/31 | ≥1000 | 1.75 | 1 | 并联 |

# 2.3 比选项目技术需求

(一)基本要求：所有核心部件：曳引机、控制柜、主板（控制装置）、变频器（调速装置）、限速器、门机、 安全钳、缓冲器为原厂原品牌),须提供电梯型式试验报告。

(二)更新电梯功能相关要求（包括但不限于）

| 序号 | 功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 故障低速自救运行功能 | 非电源及安全回路故障，在故障解除后自动低速运行至最近门区，避免关人。 |
| 2. | 超载保护示警 | 轿厢超载时，电梯保持开门、轿内蜂鸣器鸣叫、轿内显示器滚动 显示“超载 ”。 |
| 3. | 上行超速保护 | 可检出轿厢上行超速， 并切断主机及抱闸电源，让轿厢紧急制停。 |
| 4. | 下行超速保护 | 可检出轿厢下行超速， 并切断主机及抱闸电源，让轿厢紧急制停。 |
| 5. | 五方通话 | 可通过对讲机，实现底坑、轿厢、监控室、机房、轿顶通话。 |
| 6. | 轿厢内应急照明 | 停电时轿内的应急灯自动点亮。 |
| 7. | 轿内紧急呼叫装置 | 按紧急呼叫按钮，轿顶的警铃鸣响发出报警信号。 |
| 8. | 马达空转保护 | 可检出钢丝绳打滑并停止运行。 |
| 9. | 门区内自动再平层 | 因载重变化引起轿厢上升或下降不平层时， 系统可自动识别并重新拉平层。 |
| 10. | 脉冲位置异常自动矫正 | 因钢丝绳滑移引起脉冲位置异常时， 系统可自动校准。 |
| 11. | 轿厢门区位置指示 | 紧急救援时，可通过蜂鸣器的鸣叫提示轿厢是否到门区。 |
| 12. | 驱动系统温度异常检知保护 | 驱动系统温度异常时，系统自动检出并停止运行。 |
| 13. | 层门门锁短接检知 | 可自动检出层门门锁短接，并停止运行。 |
| 14. | 井道终端保护 | 通过端阶的减速开关， 在电梯减速异常时紧急停止，避免电梯冲顶或蹲底确保乘客安全。 |
| 15. | 过流保护 | 当主机电流超过设定值时， 自动检出并停止运行， 保护主机。 |
| 16. | 过压保护 | 当主机电流超过设定值时， 自动检出并停止运行， 保护控制系统。 |
| 17. | 逆行保护 | 当电梯运行方向和指令相反时，电梯停止运行。 |
| 18. | 操纵箱微机异常处理 | 当操作箱微机异常时， 电梯正常停车后停止服务。 |
| 19. | 控制柜主开关可锁 | 维保关闭电源时可上锁，避免他人误送电引起触点。 |
| 20. | 光幕式安全保护(不少于154束） | 关门过程中多光束中的任意一个被遮断，重新开门。 |
| 21. | 门区外扒门防护 | 电梯停于门区外，乘客从轿内无法扒开轿门；电梯停于门区内， 从轿内可以扒开轿门。 |
| 22. | 门过负荷反转装置 | 开关门时阻力大于设定值，可反向动作，保护设备及避免夹人。 |
| 23. | 异常时梯门反复开关 | 当门导轨有异物引起开关门异常时，会反复开关门将异物推出。 |
| 24. | 关门保护 | 门不能关到底时， 自动反向开门。 |
| 25. | 次楼层停靠 | 电梯到站开门失败后， 自动到下一层开门放人，避免关人。 |
| 26. | 抱闸力自动侦测 | 定时侦测抱闸力，异常时检出故障并停止运行。 |
| 27. | 轿厢意外移动保护UCMP | 增加了电梯在层门末锁，轿门未关的离开平层的计划外运行保护 装置的要求，该装置要能检测到轿厢的计划外运行，停止轿厢并 保持停止状态。 |
| 28. | 门锁旁路 | 为了维护层门触点、轿门触点、和门锁触点，在控制屏(柜)或紧 急和测试操作屏上应设置旁路装置(2号修改单)。 |
| 29. | 消防管制运行 | 消防开关动作后立即取消所有层站召唤及轿内指令，第一时间回到指定层站开门，转由消防员控制运行。 |
| 30. | 检修运行 | 供检修人员使用的安全运行模式。 |
| 31. | 故障自诊断 | 拥有缜密的故障诊断系统，第一时间发现异常，提示维保人员处理。 |
| 32. | 安全运转系统 | 运转中的电梯，其计算机记忆的楼层位置与实际楼层不符时，判定为位置异常，不允许电梯正常运转，只能以慢速自动返回最底层，重新设定正确的楼层数字后再进行正常运转，以确保安全运转。 |
| 33. | 照明自动关闭 | 电梯无服务后自动关闭轿厢照明，省电(因和风扇的特性不同，故关闭时间不同)。 |
| 34. | 换气扇自动停止 | 电梯无服务后自动关闭轿厢换气扇， 省电。 |
| 35. | LED照明 | 采用节能及长寿命的LED灯具代替传统照明设备， 节能。 |  |
| 36. | 无服务楼层指示器节能 | 电梯无服务后关闭轿厢的楼层指示器，层站楼层指示器亮度降到正常的1/3,节能。 |  |
| 37. | 满员自动通过 | 轿厢超过一定载重不能再进时，沿途乘站不再停靠，避免无用的停靠。 |  |
| 38. | 轿内误召唤取消 | 持续压误按的按钮可消除误按的指令，节能，避免误停。 |  |
| 39. | 防嬉戏功能 | 叫车指令和载重不符时取消轿内指令，节能，避免误停。 |  |
| 40. | 反转呼叫取消功能 | 电梯反向运行前自动检查并消除余下的轿内指令， 节能，避免误停。 |  |
| 41. | 集选全自动控制 | 根据乘站的呼叫和轿厢的选层，自动控制电梯运行。 |  |
| 42. | 运行次数储存 | 系统自动记录电梯的运行次数，为维保提供依据。 |  |
| 43. | 运行时间储存 | 系统自动记录电梯的运行时间，为维保提供依据。 |  |
| 44. | 即时关门 | 压关门钮立即关门。 |  |
| 45. | 换向重开门 | 同阶服务相反方向的层站叫车时电梯会重开门。 |  |
| 46. | 开门时间自动设定 | 可根据客流情况调整各层的开门时间。 |  |
| 47. | 重复关门 | 关门受阻时电梯会重复关门动作，直到清除杂物。 |  |
| 48. | 再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮， 电梯重新开门。 |  |
| 49. | 开门灯提示 | 休止关闭轿厢照明时，开门灯闪烁指引开门位置。 |  |
| 50. | 到站开门功能 | 电梯平层后再开门。 |  |
| 51. | 锁梯开关 | 通过钥匙开关可启动或关闭电梯。 |  |
| 52. | 补偿启动 | 电梯根据轿厢内的负载，自动调整启动力矩使启动更平稳。 |  |
| 53. | 故障自动记忆 | 故障时自动记录当时场景，让故障分析处理更快速。 |
| 54. | 候梯厅车厢位置指示 | 乘站显示电梯当前的位置。 |
| 55. | 候梯厅方向指示 | 乘站显示电梯当前运行方向。 |
| 56. | 轿内层站方向显示 | 轿厢内提示电梯当前的运行方向。 |
| 57. | 轿内楼层显示 | 轿厢内提示电梯当前所在楼层。 |

- 更新后电梯技术参数及要求

| 电梯产品名称 | 有机房乘客电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有/无机房 | 有机房 | 曳引机类型 | 无齿轮永磁同步曳引机 |
| 主电源(V) | 380V | 门保护 | 红外线光幕 |
| 额定载重：kg | 1#、2#1000，3#1600 | 曳引比 | 1:1或2:1 |
| 额定速度 :m/s | 1.75 | 层/站/门 | 15/15/15 |
| 顶层高度：mm | 现场实际尺寸为准 | 停站及显示 | 按现场实际 |
| 底坑深度：mm | 现场实际尺寸为准 | 侯梯厅层站及显示 | 段码液晶显示 |
| 提升高度：mm | 现场实际尺寸为准 | 基站位置 | 1 |
| 井道宽*深:mm | 现场实际尺寸为准 | 井道结构 | 现场实际尺寸为准 |
| 开门方式 | 1#2#中分，3#旁开 | 开门宽*高 | 现场实际尺寸为准 |
| 轿厢尺寸： | (宽*深)不低于原电梯尺寸,轿厢井道≥2500mm |  |  |
| 厅门门板 | 首层1.5mm厚304材质发纹不锈钢厅门，其余楼层为1.5mm厚喷涂钢板 |  |  |
| 厅门小门套 | 首层1.5mm厚304材质发纹不锈钢小门套，其余楼层为1.5m厚喷涂钢板小门套 |  |  |
| 原装饰大门套及门槛石 | 对拆除、安装电梯中破坏的门套及门槛石进行修复、替换原老化松动的部分。 |  |  |
| 厅门召唤盒 | 层站按钮一体式 | 召唤盒类型 | 无底盒 |
| 厅外显示器 | 段码液晶显示器 | 厅外按钮类型 | 圆形微触按钮 |
| 轿厢壁板 | 全部为304材质发纹不锈钢，后壁中间镜面不锈钢，全部厚度不低于1.5mm |  |  |
| 轿门门板 | 1.5mm厚304材质发纹不锈钢 |  |  |
| 轿厢地板 | 大理石拼花地板 | 扶手 | 1#2#后壁扶手一根(不锈钢圆弧手)，3#轿厢三侧壁安装扶手 |
| 吊顶装饰 | 平顶 | 轿厢照明 | LED节能照明 |
| 轿厢操纵面板 | 发纹不锈钢 | 操作板类型 | 一体式操作板 |
| 轿内显示器 | 真彩液晶显示 | 轿内按钮类型 | 不锈钢面板，带盲文的微触按钮 |
| 无障碍功能 | 全部电梯配置语音报站功能 |  |  |
| 轿厢通风降温设备 | 1、每台电梯配置不少于二台电梯专用低噪音轴流风扇，采用直接出风方式； 2、为采购人配置一台电梯专用1P单冷轿厢空调及相应的空调用随行电缆、空开、插座等附件，安装于采购人指定电梯上，并完成综合调试投入使用。 |  |  |
| 监控系统 | 保留并恢复原轿厢视频监控系统。 |  |  |

特别说明：

1、项目技术需求中的技术参数若与现场实测有出入，以现场实测数据为准。

2、所有更换的配件须提供产品质量合格证，涉及重要安全部件（限速器、安全钳、门锁装置、缓冲器、制动器、主机、控制柜等须提供型式试验报告）。

## 项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### ※一、交货期、地点及验收方式

（一）交货时间

合同签订后分批次 30 日历天内供货，每批次 30日历天内完成旧电梯拆除、土建整改、新电梯安装、调试，土建装饰恢复回填等工作，完成并取得《电梯监督检验报告》，直至全部投入使用。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1.电梯设备验收：

（1）质量检验标准和验收规范依据为：电梯执行国家最新《电梯制造与安装安全规范》、《电梯安装验收规范》。

（2）产品的验收必须以采购人认可的产品品牌、数量、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的验收规范和质量检验标准为依据。

（3）成交供应商在采购人要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会采购人，由采购人对照订货单与有关设计文件对产品的品牌、数量、型号、规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，成交供应商应提供产品出厂合格证、装箱单、型试验合格证、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。

（4）如果在验收中产生纠纷，由项目所在地技术质量监督部门检测，检验费等相关费用由责任方承担。

2.安装验收：

（1）电梯安装、调试工作完成后，采购人应按成交供应商通知，派代表会同成交供应商根据采购合同规定的条款、技术数据、施工图纸以及国家最新的《电梯安装验收规范》规定的相关规定标准进行验收。

（2）成交供应商应按设备安装地质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备完成通过专门检验、登记并承担费用，采购人积极配合。

### ※二、报价要求

1、本项目为交钥匙工程，所有电梯部件全部换新，旧电梯拆除后，残值抵扣旧梯拆除费用和部分新梯安装费，由供应商实地踏勘评估后自行填报抵扣金额。

2、本项目报价为含税包干价，包括旧梯拆除及拆除件堆放、旧电梯残值回收、清运费、设备或货物购买（制造）费（包括内部装修、易损件及维修备品备件费）、辅材费、运输费、装卸费、二次转运费、现场保管仓储费（包括设备运至施工现场，由供应商自行保管产生的费用）、安装调试费（包括所有施工措施费用）、验收前的管理及维护费、培训费和试运行、技监检验、验收、技术资料提交，质量保证期内的维修费、维护费、保养费、配合改造费、加固费、支架费、开孔费等全部内容及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3、安装费用应包含但不限于轨道安装和加固、预留预埋、开孔、井道测量、井道照明、开关、电源插座、电梯配电、线缆、五方通话、监控、钢制底坑爬梯制作安装、井道搭架、井道、其他拆除部位恢复、满足国家级地方现行规范要求的安全设施、配合消防验收（联动）、以及向主管部门报验、备案等，直至取得使用手续并交付给采购人使用的费用。安装调试整改费用皆由供应商自行承担。且供应商对电梯井道的现场现状条件应充分了解、研究，土建若有设计缺陷、缺漏的预埋件、材料、人工等全部由供应商统筹考虑完善，所有费用计入投标报价。

### 三、质量保证及售后服务

※1.产品质量保证期

（1）自验收合格，取得电梯使用许可（使用证）之日起，五年电梯整机质保和主要部件和安全保护装置的质量保证期限自监督检验合格之日起不得少于5 年，1年免费维保。质保期内同一部件经两次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求更换全新部件，并由成交供应商承担由此产生的全部检测费用。

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（4）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2.售后服务内容

（1）供应商和制造商在质保期和免保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供7*24小时技术援助电话和应急值班电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在30分钟内到达现场进行处理，确保产品正常工作。普通故障的修复时间不能超过1小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；更换笨重部件如电机、减速机等不能超过48小时，若主机出现重大质量问题，必须更换主机。如果成交供应商和制造商未满足此条规定的任意内容，每发生一次应立即向采购人支付违约金500-2000元，并立即免费整改直至合格，并赔偿采购人的损失。如果成交供应商和制造商未满足此条规定的任意内容，采购人也可以委托第三方进行实施，产生的任何费用由成交供应商全部负责，并在完工后立即支付；成交供应商还应当赔偿采购人的损失。如果成交供应商和制造商不立即满足此条规定的任意内容，采购人有权向相关部门提起投诉，并要求记录成交供应商和制造商的违法失信行为；成交供应商为代理商的，采购人还可以向制造商投诉，制造商应当回复，并对代理商做出处罚。如果成交供应商和制造商不立即满足此条规定的任意内容，采购人有权采取扣完质保金、解除合同等措施，并由成交供应商承担全部违约责任、赔偿采购人损失。若成交供应商未按承诺提供服务，采购人有权委托第三方实施，相关费用由成交供应商承担。

③免费保养期内成交供应商每15天1次定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行；若出现重大质量问题应包换并承担相应的损失。成交供应商应当按电梯特种设备管理相关规定，提供不低于其要求标准的专业维保服务。

（2）质保期外服务要求

①质保期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护维修服务。

②质保期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

③质保期过后，成交供应商应当以优惠价格提供终身零配件供给。

3.备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂原品牌配件，未经采购人同意不得使用非原厂原品牌配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

### 四、履约保证金

1.担保形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。

2.担保金额：成交金额的10%。

3.提交时间：成交供应商在收到成交通知书后 10 日内且在签订采购合同前提交到采购人处，否则视为自动放弃成交资格。

4.退还方式：项目完成并验收合格后无息退还履约保证金。

### 五、付款方式

1. 合同签订生效后，采购人向成交供应商支付合同金额30%的预付款，采购人向供应商支付预付款时，供应商须提供与预付款同等额度的担保函, 其提交的保函须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，须由合法经营的金融机构、担保机构出具。如供应商收到预付款后不履行相关义务，通过担保函收回已支付的预付款。若成交供应商明确表示无需预付款，可不适用本条规定。

2．供货及安装调试完成由重庆市特种设备检测机构进行检验，取得验收报告后支付至合同结算金额的100%。

注：

（1）每次付款前须提供经采购人认可的相应增值税发票。

### 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 八、保险要求

（一）成交供应商须在进场施工作业前为所有进入施工现场从事电梯安装、调试、维保、拆除等作业的自有人员（含劳务派遣及临时聘用）办理并维持如下保险，并向采购人提交加盖保险公司公章的保单复印件及保险费发票复印件备查：

① 工伤保险：按《工伤保险条例》及项目所在地最低缴费基数足额投保；

② 建筑施工意外伤害保险（或雇主责任险）：每人死亡/伤残赔偿限额不低于人民币 120 万元，医疗费用赔偿限额不低于人民币 12 万元；

③ 第三者责任险：每次事故赔偿限额不低于人民币 300 万元，其中人身伤亡赔偿限额不低于人民币 200 万元，财产损失赔偿限额不低于人民币 100 万元。

（二）保险期限须完全覆盖合同约定的施工期及质保期（含顺延期间）。若供应商未按前述要求投保或保险期限不足，采购人有权代为投保或续保，所需费用在合同价款中直接扣除；如合同价款不足，供应商应在收到采购人书面通知后 3 日内补足。

（三）供应商应在保险事项变更、续保、退保或理赔发生后 2 日内书面通知采购人；因未及时通知导致的一切损失和责任由供应商承担。

（四）发生保险事故后，供应商应立即向保险公司和采购人报告，并负责办理理赔手续。保险赔偿范围外的任何费用、损失及因此引发的行政处罚、民事赔偿、工期延误等，概由供应商自行承担。

### 九、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。