重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

反馈意见表(  ____审)

共    页

| 工程名称 |  | 重庆健康职业学院第二食堂装饰工程 | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  | 11#食堂 | 专 业 |  | 建筑 |
| 序号 | 图号 | 反馈意见 |  |  |  |
| 1 2 3 |  | 项目名称 - 复核封面、说明、图签的项目名称与批准的项目名称一致。 回复：已复核封面、说明、图签的项目名称，统一修改，详见图纸。 二审：应明确子项名称。 回复：已补充执行名称1#食堂，详见图纸。 设计说明——（图纸不能显示） 1）四装修范围，应明确装修楼层、装修面积。 回复：已在说明四中补充装修楼层、装修面积，详见图纸SM-01。 （2）五.1.3、九．1.3，应补充规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。 回复：已在说明五中补充规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022，详见图纸SM-01。 （3）五.1.3，应补充规范《建筑环境通用规范》GB 55016-2021。 回复：已在说明五中补充规范《建筑环境通用规范》GB 55016-2021，详见图纸SM-01。 - 九.1，耐火等级应为一级。 回复：已修改说明九.1，耐火等级为一级,详见图纸SM-01。 （5）九．13.4，应补充疏散楼梯间、厨房、设备用房的顶棚、墙面、地面均采用燃烧性能为A级材料。 回复：已修改说明九.13.4补充疏散楼梯间、厨房、设备用房的顶棚、墙面、地面均采用燃烧性能为A级材料,详见图纸SM-01。 （6）十.2.2，应明确防水等级，应为一级。 回复：已修改说明十.2.2，明确防水等级，应为一级。详见图纸SM-02。 （7）十二.15，建筑耐火等级为一级，15.1各部位耐火极限及燃烧性能要求应按防火规范5.1.2调整。 回复：已修改说明十二.15，建筑耐火等级为一级，15.1各部位耐火极限及燃烧性能要求按防火规范5.1.2调整。详见图纸SM-02。 施工用料说明——（图纸不能显示） - 应明确各构造做法使用部位。 回复：已在构造表备注中各构造使用部位。详见图纸SM-05。 - 地3，备注有误，建议删除。 回复：已修改地3中备注，详见图纸SM-05。 - 地4，备注用水房间墙面应满设1道防水层，上翻高度应为地面防水层的上翻高度，设计说明防水专篇里面有说明。 |  |  |  |
| 4 5 |  | 回复：已在地4中修改用水房间墙面墙面应满设1道防水层，上翻高度应为地面防水层的上翻高度。 详见图纸SM-05。 （4）顶5，构造层3，应采用防水无机涂料。 回复：已在顶5，构造层3，修改涂料为用防水无机涂料。详见图纸SM-05。 （5）内墙3，未看到防潮层。 回复：已在内墙3，补充1.5厚聚合物防水涂料防潮层，详见图纸SM-05。 （6）内墙4，用水房间墙面应满设1道防水层，上翻高度应为地面防水层的上翻高度，设计说明防水专篇里面有说明。 回复：已在内墙4中修改用水房间墙面墙面应满设1道防水层，上翻高度应为地面防水层的上翻高度。详见图纸SM-05。 （7）内墙8、10，复核使用部位及材料燃烧性能等级是否满足要求。 回复：已修内墙8中龙骨为钢龙骨，阻燃板为B1级,取消内墙10构造做法，详见图纸SM-05。 材料表 （1）绿色皮革硬包应明确阻燃处理要求，燃烧性能达到B1级。 回复：取消构造10绿色皮革硬包的做法，详见图纸SM-05。 拆除墙体图 （1）拆除墙体图例和平面图表达不一致，看不出那些墙体拆除。 回复：已修改拆除墙体图例。详见图纸FF-1F-02,FF-2F-02,FF-3F-02。 新建墙体图 （1）应明确新建墙体图例，明确新建墙体在平面布置图中位置。 回复：已修改新建墙体图例，不从新建墙体定位尺寸。详见图纸FF-1F-03,FF-2F-03,FF-3F-03。 （2）应明确新建墙体材料和做法、墙体高度、燃烧性能、耐火极限，应复核墙体安全性和稳定性。 回复：在图纸小说明中补充新建墙体材料和做法、墙体高度、燃烧性能、耐火极限，及砌筑要求。详见图纸详见图纸FF-1F-03,FF-2F-03,FF-3F-03。 （3）复核厨房防火隔墙的耐火极限不低于2.00h。 回复：已在图纸中标注厨房防火隔墙的耐火极限不低于2.00h，详见图纸FF-1F-03,FF-2F-03,FF-3F-03。 - 应原建筑结构专业复核并明确新建墙体增加的荷载不超过原结构允许使用荷载，如超载应明确加固处理措施。 |  |  |  |
|  |  | 回复：结构专业已复核图纸进行加固处理，详见结构专业图。 平面布置图 （5）无障碍卫生间应设置水平滑动式门或向外开启的平开门，门在火灾时具有平开功能，无障碍通规3.2.3、防火通规7.1.6。 回复：已将无障碍卫生间的门修改为向外开启的平开门。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （6）应明确房间面积。 回复：已在平面中补充房间面积，详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （7）一层校园超市左上角处货架不应影响门处人员通行。 回复：已删除影响人员通行的货架。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （8）餐厅标注人数与座位数不一致。 回复：已修改餐厅标注人数，详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （9）厨房区域人数不应超过50人，超过50人按人员密集场所。 回复：已修改厨房区域人数为49人。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （10）疏散宽度计算，按调整后人数计算。 回复：已按照调整后的人数修改疏散宽度计算。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （11）明厨与其他功能间应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔，防火通规4.1.3-2。 回复：在图纸补充明厨。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 - 一层，7-8/D-E轴处加工区房间隔墙未显示。 回复：已补充一层，7-8/D-E轴处加工区房间隔墙，详见图纸详见图纸FF-1F-04。 （13）副食库不应贴临卫生间，不满足卫生和防潮要求。 回复：已在副食库侧增设墙体与卫生间隔离开，详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （14）建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压，防火通规4.3.12。厨房明确是否采用天然气，如采用应满足自然通风和防爆泄压要求，图中为黑房间不满足。 回复：已在图纸中明确本项目的厨具均采用电厨具，详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 二审： - 平面布置图中应明确本项目的厨具均采用电厨具，不使用燃气设备。（应与建设单位沟通并书面确认采用的厨具类型，如采用燃气设备可能存在燃气公司不给通气，采用罐装液化气存在严重安全隐患，最近已经发生多起厨房燃气引起的爆炸事故） - 回复：已与甲方沟通确认。 - 二层、三层7/G轴线处使用了8头带阀门的灶具，一般理解为燃气灶，需复核。三层教工厨房复核是否采用电厨具，房间北侧的电厨具名称应标注在设备旁。 - 回复：已删除燃气厨具图例，详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 - 暖通专业设置有燃气报警系统，与使用电厨具功能不一致，复核各专业图纸一致。 - 回复：已复核暖通图纸，详暖通专业图纸。 （15）建筑中有可燃气体、蒸气爆炸危险性的场所或部位，应采取防止形成爆炸条件的措施；当采用泄压、减压、结构抗爆或防爆措施时，应保证建筑的主要承重结构在燃烧爆炸产生的压强作用下仍能发挥其承载功能，防火通规2.1.7。厨房应有自然通风和防爆泄压措施，图中为黑房间不满足。 回复：已在图纸中明确本项目的厨具均采用电厨具，采用机械事故通风装置防止形成爆炸条件， |  |  |  |
|  | 平面布置图 | 详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04，及暖通专业图纸。 （16）一层7/F-G轴处2个烹饪区缺疏散通道。 回复：已在一层7/F-G轴处2个烹饪区补充疏散通道。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （17）灭火器布置需完善。 回复：已补充完善灭火器，详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （18）二层、三层3/D轴处小吃区域复核是否有疏散通道。 回复：已在二层、三层3/D轴处小吃区域补充疏散通道。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 二审：三层未显示。 （19）二层、三层右下角库房为尽端房间，房间最远点疏散距离至房间门不应大于15m，房间面积大于50平方米时疏散门净宽不应小于1.4m。 回复：已在二层、三层右下角库房8-10/C轴增设墙体，保证房间最远点疏散距离至房间门不大于15m，调整门宽为1.6米。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （20）部分售卖区位于厨房区域尽端，如厨房内发生事故，应有不通过厨房可以通向安全区域的疏散通道。 回复：已在位于厨房区域或尽端的售卖区增设疏散门。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （21）二层4-7/B-C轴处小房间的公共走道净宽不应小于1.3m，民用通规5.3.12，通道与餐厅处管理门净宽也不应小于1.3m且开向与人员疏散方向一致。 回复：已调整二层4-7/B-C轴处小房间的公共走道净宽不小于1.3m,通道与餐厅处管理门净宽也不小于1.3m,且向外开启。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （22）本次新建门或门洞净高不应小于2.1m。 回复：已复核本次新建的门或门洞的净高均不小于2.1米。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （23）复核自然排烟窗位置、开启面积、开启方式应与暖通专业要求一致。 回复：已复核餐厅不满足自然排烟的房间均设置机械排烟系统，详见图纸暖通专业图纸。 （24）防火分区示意图、疏散宽度计算，平面布置图已表达清楚，其他图可以不再表达。 回复：已调整防火分区示意图、疏散宽度计算仅在平面图中表达，详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 |  |  |  |
|  |  | 地面铺装图 （1）用水房间应有排水设计，图中部分未看到，如一层洗消间，其余需自查。 回复：已补充有水房间的排水设计，详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 二审：洗消间未显示排水设施。 回复：补充洗消间地漏，详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （2）用水房间地面不小于1%坡向地漏或排水设施。 回复：已在用水房间地面补充1%坡向地漏。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 （3）二层、三层无障碍卫生间门内外高差不应大于15mm。 回复：已在二层、三层无障碍卫生间标注门内外高差为15mm，并已1:10的斜坡度过。详见图纸FF-1F-04,FF-2F-04,FF-3F-04。 二审：二层门内外标高是4.485、4.450，高差35mm；三层门内外标高是8.985、8.950，高差35mm，应调整。 回复：已将二层门内外标高调整为4.485、4.500，三层门内外标高调整为8.985、9.000，详见图纸FF-2F-04,FF-3F-04。 立面图 （1）玻璃门、落地玻璃隔断应设通长防撞标识。 回复：已在玻璃门落地玻璃隔断设置通长防撞标识。详见立面图纸。 （2）无障碍门表达扶手。 回复：已补充无障碍门扶手。详见立面图纸。 二审：建筑无障碍出入口处外墙玻璃门也应表达无障碍扶手。 回复：已在建筑无障碍出入口处外墙玻璃门表达无障碍扶手，详见立面图纸。 卫生间大样图 （1）无障碍卫生间应设置水平滑动式门或向外开启的平开门，门在火灾时具有平开功能，无障碍通规3.2.3、防火通规7.1.6。 回复：已在修改无障碍卫生间门为向外开启的平开门。详见图纸FF-TL-01。 （2）无障碍卫生间门尺寸不详，净宽不应小于0.9m。 回复：已补充新增无障碍卫生间门尺寸。详见图纸FF-TL-01。 （3）无障碍卫生间座便器右侧缺扶手，无障碍通规3.1.9。 回复：已补充无障碍卫生间座便器右侧扶手。详见图纸FF-TL-01。 （4）无障碍卫生间应设呼叫按钮。 回复：已补充呼叫按钮，详见图纸FF-TL-01。 - 本次新建门或门洞净高不应小于2.1m。 回复：已复核本次新建门或门洞净高均大于2.1米，未调整的门及门洞尺寸均按照原始建筑土建尺寸为准。详见图纸FF-TL-01。 二审：门净高不应小于2.1m，门洞高2.2m，与平面图一致。 回复：已修改本次新建门洞的尺寸为M1122.DK1024，为调整的门及门洞均为原始建筑土建尺寸，均删除其编号。 |  |  |  |
|  |  | 节点图 （1）节点02，大样图9，顶棚应采用燃烧性能A级材料，不应采用木龙骨。 回复：已调整节点02，大样图9木龙骨为镀锌钢龙骨，详见图纸DT-02。 - 节点04，大样图19，涉水区域墙面应设1道防水层。 回复：已在节点04，大样图19墙面补充防水层做法。详见图纸DT-04。 - 节点04，大样图20、21，应明确墙板使用位置，如用于厨房应采用燃烧性能A级材料，不应采用阻燃版B1级材料。 回复：已在节点04，大样图20、21，应明确墙板使用位置为包房，B1级材料。详见图纸DT-04。 - 节点03，大样图13、14，节点05，大样图22，暗门消火栓应明确门可开启角度不小于120度，消火栓箱门表面设置发光标志。 回复：已在节点03，大样图13、14，节点05，大样图22，中标注暗门消火栓应明确门可开启角度不小于120度，消火栓箱门表面设置发光标志。详见图纸DT-03。 二审：应明确原建筑消火栓门可开启角度不小于120度，给排水专业要求。（不是门可开启角度不小于120度） 平面图未看到消火栓暗门布置。 回复：已修改为原建筑消火栓门可开启角度不小于120度。平面本次设计取消了消火栓安门设计。 局部没有改到 1、施工用料说明，内墙3，用水房间未看到防水层，1.5mm厚聚合物涂料应明确为防水层。 内墙3、内墙4，用水房间的防水层应采用一种材料整体施工，不应采用两种材料上下两段分段施工。防水层翻起高度应为地面防水层的上翻，在墙面处可以删除不表达，地面构造里已经有表达。 回复：已修改内墙3中1.5mm厚聚合物涂料为1.5mm厚聚合物涂料防水层，将内墙4防火材料调整为同内墙3中的1.5mm厚聚合物涂料防水层，删除备注中防水层翻起高度的描述。详见图纸。 施工用料说明，顶5，备注应为用水房间。图中漏了部分用水房间。 回复： 已将说明顶5中的备注修改为用水房间。详见图纸。 各层平面图，排水沟不应直接穿过防火隔墙，防火隔墙上的开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施。《建筑防火通用规范》6.2.1。 回复： 已将各层平面图中的排水沟修改，各烹饪间的排水沟独立设置不穿过防火隔墙。详见图纸。 - 节点图，节点05，大样图22，原建筑消火栓门可开启角度不小于120度。 - 回复：已将节点05，大样图22中门可开启角度不小于120度修改为原建筑消火栓门可开启角度不小于120度。 |  |  |  |
| 项目负责人: 设计单位印章 设计人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 符合审查要求，审查机构验证人签字： |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |

填写说明：1.人员签名应为手签；2.本表一式五份；3.设计人员应对照审查意见，将施工图设计更正内容在此表中详尽描述（此处的序号应与审查记录表中的序号一一对应）。