重庆市第三中级人民法院中央空调

压缩机更换服务招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，重庆市第三中级人民法院中央空调制冷机组压缩机更换项目进行公开招标，欢迎有资质的企业前来参加投标。

一、基本情况

- 招标人：重庆市第三中级人民法院

2、项目名称：重庆市第三中级人民法院中央空调压缩机更换服务

## 3、项目地点：重庆市涪陵区黎明路80号

## 4、项目简介：

重庆市第三中级人民法院办公楼制冷机组的一台螺杆压缩机（复盛SR-6）损坏，现需对螺杆压缩机进行更换，并对主机进行维护及检测。

二、服务内容

（一）维修工作内容及技术要求

1、螺杆压缩机更换

1）更换的压缩机必须满足设备标准及要求，制冷量不低于、工作电流不高于原压缩机，若更换不同品牌或型号的压缩机，由此造成的改动由投标方负责，压缩机应为2023年6月1日后出厂。

2）拆除原有压缩机，由中标供应商负责回收，更换新的压缩机及附件后进行保压、系统干燥、抽空，加制冷剂后调试。

3）对机组的蒸发器、换热器进行相关检查及试压，确保其完好。

2、主机维护及检测

1）主机维护：检查冷媒系统，测试调整机组压力传感器，测试校正温度传感器，检查和清理电控柜、控制柜，检查机组各控制点、设定点，检查并紧固各电气连接点。

2）压缩机检测：检查执行机构工作情况，检查压缩机各温度探头、压力探头的准确性。

3）整机调试各参数，并填写记录。

（二）工期要求：合同签订后20天内完成维修内容并调试。

（三）最高限价125000 元。

（四）合同签订：中标人须在公示3天后与业主签订合同，然后再施工。

（五）本采购以价低者中标。

（六）质保期：2年。

三、 投标人资格要求

1、投标人具有独立承担民事责任的能力（提供盖鲜章的营业执照副本复印件）；

2、投标单位应具备制冷设备维修维护的相关资质。

3、因场地、设备外形尺寸及附属设施匹配等因素，建议投标商在投标前至更换设备现场查看，确保投标设备符合招标方要求。

四、 响应文件要求

1、营业执照复印件

2、投标人资格要求所有内容。

## 3、报价清单（根据提供的招标报价清单做报价清单）

五、报价要求

1、本次报价为人民币报价，报价包含：材料费、设备费、工时费、交通费、保险费、施工费、人工费、调试费、安装费、税费等完成本项目的所有费用。投标人按照所附报价清单综合考虑报价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿；报价格式。

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆压缩机 | SR-6 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 制冷剂材料、干燥过滤器 | R22，D48 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 配件更换人工费 | 综合 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 系统保压、抽真空、加制冷剂、调试 | 综合 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 辅材、搬运费、运输费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |

## 2、付款方式

服务完成验收及通过维保单位和使用单位检测合格后，项目竣工验收合格后由甲方一次性支付给乙方合同金额的95%，5％为质保金，质保期满再另行支付。

六、违约责任

1、若中标人违反服务条款，每违反一例须向采购人书面说明情况，情节严重的采购方可以终止合同。

2、若中标人提供的服务不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准或履约过程中有违约行为的，采购人有权追究由此给采购人造成损失责任的权力。

3、其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

七、成交

1、成交原则：

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。如出现两个以上相同最低报价的，则以先报价的供应商为中标供应商 。

2、采购异议处理

（1）供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

（2）对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

八、合同签订

1、中标人须满足各项招标条件，签订合同时需提交的资料原件至少包括：企业营业执照（副本）、法人授权书、法人的身份证、授权委托人的身份证及投标资格要求的投标人资质证书、入渝备案证明、在渝分支机构营业执照、项目负责人资格证书、上一年的财务报表、社保凭证、响应文件里提供的业绩的合同协议书等资料，并同时提供上述资料的复印件1份（加盖投标人公章）。对于提供虚假资料的，一经查明，取消其中标人资格，列入“违法失信行为名单”。

2、合同递交地点：重庆市涪陵区黎明路80号。

3、联系人及联系方式： 韩一  联系电话：18908251063

重庆市第三中级人民法院

2025年6月13日