项目名称：半山华府项目11栋2台电梯更新项目（第二次）

竞争性比选文件

项目编码：ZJZB-2025-16053

采购人：重庆市江北区半山华府小区第二届业主委员会

采购代理机构：中捷通信有限公司

2025年6月

目  录

第一篇  采购邀请书	1

一、竞争性比选内容	1

二、资金来源	1

项目资金来自11栋业主专项维修基金。	1

三、供应商资格条件	1

四、比选有关说明	2

五、保证金	2

六、其它有关规定	3

七、联系方式	3

第二篇  项目技术需求	4

一、招标项目一览表	4

二、更新要求：	4

三、招标项目技术需求	4

第三篇  项目商务需求	9

一、实施时间、地点及验收方式	9

二、质量保证及售后服务	9

三、报价要求	10

四、付款方式	11

五、知识产权	11

六、培训	11

七、其他	11

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	12

一、比选程序及方法	12

二、评审标准	13

三、无效响应	15

四、采购终止	15

第五篇  供应商须知	16

一、比选费用	16

二、竞争性比选文件	16

三、比选要求	16

四、成交供应商的确认和变更	17

五、成交通知	17

六、关于质疑和投诉	17

七、采购代理服务费	18

八、签订合同	18

第六篇  采购合同草案	20

第七篇  响应文件编制要求	21

一、经济部分	22

（一）竞争性比选报价函	22

（二）明细报价表	- 23 -

二、技术部分	- 24 -

（一）技术方案（如果有，格式自定）	- 24 -

（二）技术响应偏离表	- 25 -

三、商务部分	- 26 -

（一）商务响应偏离表	- 26 -

（二）其它优惠承诺（如果有：格式自定）	- 27 -

四、资格条件及其他	- 28 -

五、其他应提供的资料	33

# 第一篇  采购邀请书

中捷通信有限公司接受重庆市江北区半山华府小区第二届业主委员会的委托，对半山华府项目11栋2台电梯更新项目（第二次）进行竞争性比选采购，欢迎有资格的供应商前来参与比选。

## 一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 投标保证金 （万元） | 成交供应商 数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半山华府项目11栋2台电梯更新项目（第二次） | 72万 | 1 | 1 |  |

## 二、资金来源

## 项目资金来自11栋业主专项维修基金。

## 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

(一)一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、竞选电梯制造商资格要求：

①经营范围应包括电梯的生产、安装和维护；

②具有质量监督检验检疫局颁发的有效《中华人民共和国特种设备制造许可证》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》；

③制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，型式试验证书产品范围应覆盖本次比选电梯参数；

④制造商注册资金大于5亿人民币（美元以比选当天汇率换算）；

⑤在中国大陆境内注册的合法的企业。

2、竞选电梯代理商资格要求：

①具有行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目为曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）]，许可证参数应覆盖本次比选电梯参数；

②在中国大陆境内注册的合法的企业。

③所投产品制造商注册资金大于5亿人民币（美元以比选当天汇率换算）

④所投产品制造商应具备以上要求1、竞选电梯制造商资格要求。

## 四、比选有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）上下载本项目竞争性比选文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标实质性要求内容。

（二）比选文件公告期限：自采购公告发布之日（2025年 6 月 25日）起五日。

（三）报名及竞争性比选文件发售

1.报名和竞争性比选文件发售期：2025年6 月25 日-2025年 7月1日17时00分

2.竞争性比选文件售价：人民币500.00元（售后不退）

2.1竞争性比选文件购买方式

购买及报名方式：投标人在报名和比选文件发售期内将《比选文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至812427162@qq.com（邮箱）后联系代理机构购买文件。按要求发送邮箱后并购买成功，响应文件才被接受。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了竞标文件；

2.按时报名签到；

3.缴纳了比选文件购买费用及投标保证金。

（五）递交响应文件地点：重庆市江北区半山华府小区第二届业主委员会会议室

（六）响应文件递交开始时间：2025年 7月2日北京时间14时00分

（七）响应文件递交截止时间：2025年 7月2日北京时间14时30分

（八）响应文件开启时间：2025年7月2日北京时间14时30分

## 五、保证金

（一）投标保证金递交

1、供应商须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容）。2、投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

3、投标保证金账户及账号：

开户行：重庆三峡银行股份有限公司北滨路支行

账  号：0124014210002306

账户名：重庆市江北区半山华府小区第二届业主委员会

投标人须在响应文件中提供企业基本账户开户证明文件。

4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“项目名称+保证金”。

5、投标保证金的退还

1、缴纳了投标保证金，未参与投标，其投标保证金不予退环。

2、比选人将在中标通知书发出后 5个工作日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金。与中标人签订合同后5个工作日内无息退还中标人和其他中标候选人投标保证金。中标人中标后未在规定时间内签订合同，按弃标处理的，投标保证金不予退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效比选。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

1.供应商可通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下内容

1.1“失信被执行人”；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”；

2.供应商可通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”

## 七、发布比选公告的媒介

## 本次比选公告在“行采家”平台（http://www.gec123.com）、半山华府业委会公众号、半山华府小区公示栏上发布。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市江北区半山华府小区第二届业主委员会

联系人：田先生

电  话：023-67002673

地  址：重庆市江北区兴竹路21号

（二）采购代理机构：中捷通信有限公司

联系人：彭跃川

电  话：17308388516

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B座804室

# 第二篇  项目技术需求

## 一、招标项目一览表

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 投标保证金 （万元） | 成交供应商 数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半山华府项目11栋2台电梯更新项目（第二次） | 72 | 1 | 1 |  |

电梯更新前型号规格

| 电梯型号 | 驱动方式 | 电梯载重 | 层数 | 梯速 | 提升高度 | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE-GL | VVVF | 1000KG | 34 | 2m/s | 以实测为准 | 2 | 含2层车库 |

## 二、更新要求：

1、所有电梯部件全部换新，旧电梯拆除后，残值抵扣旧梯拆除费用和部分新梯安装费。新梯品牌为日立（中国）、奥的斯、通力及其同等品质电梯。

2、部件要求全部进行更换，轿厢内需加装摄像头（和小区监控系统匹配）；电梯机房地板刷地坪漆、机房墙面刷白，轿厢内新增1匹无水空调、扶手；旧梯拆除及拆除件堆放、清运，机房内新增3P美的柜机空调、楼层外呼孔洞土建修复、楼层厅门地坎及门套周围土建修复、运输费（含装卸费）、运输保险费、安装调试费、税费、培训费、验收费等货到采购人指定地点的所有费用。

5、更新后电梯整机零部件质保期5年，控制柜、曳引机、门电动机、门机控制器、限速器、安全钳、缓冲器质保10年。控制柜、曳引机、门电动机、门机控制器、限速器、安全钳、缓冲器必须为投标整梯同一制造商生产（须提供上述部件“特种设备型式试验报告”并加盖公章）。

6、中选价非合同价，合同价最终以资金中心第三方评审机构审核为准。

10、本次电梯更新工程为交钥匙工程，由有资质电梯单位提供方案制定、设计、生产、采购、运输、吊装搬运、安装施工调试、土建改造修复、检测验收领取报告等。

## 三、招标项目技术需求

1、电梯井道土建信息

| 编号 | L1-L2 3 |
| --- | --- |
| 井道结构 | 混凝土砖墙加钢梁 |
| 类型 | 客梯 |
| 有无机房 | 有机房 |
| 圈梁间距m | 由竞选方提供 |
| 井道尺寸mm | 2000宽*2200深 |
| 顶层高度mm | 4500 |
| 提升高度mm | 以实测为准 |
| 底坑深度mm | 2000 |
| 层站门数 | 34/34/34 |
| 门洞尺寸mm | 1100X2200 |
| 基层站 | 1F |
| 门洞设置 | 单开 |

2、技术规格参数

2.1、电梯编号：L1、L2

2.2、电梯类型：客梯；

2.3、主机形式：永磁同步无齿轮曳引机；

2.4、电源电压：三相380V 50Hz；单相220V 50Hz；

2.5、操作方式：无司机；

2.6、控制方式：全电脑集选控制；

2.7、驱动方式：VVVF变频变压调速；

2.8、门机控制：VVVF变频门机，开关门时间≤4.9秒，开关门时间可设置；

2.9、平层精度：±3mm（起制动加、减速度≤0.8m/s²）；

2.10、噪音指标：开关门≤60dB，轿厢内≤54dB；

2.11、振动加速度：水平方向及垂直方向均≤25cm/S²；

2.12、额定载重：≥1050KG；

2.13、额定速度：≥2.5m/s；

2.14、停层站数：34层/34站/34门；

2.15、停层站序：-2F—32F，每层停靠；

2.16、主服务层/消防返回层：1F；

2.17、开门方式及开门宽高：中分自动开门900mm×2100mm；；

2.18、电梯轿厢主导轨：采用T89规格；

2.19、电梯轿厢需采用滚动导靴；

3.1、轿厢参考净尺寸：宽1600mm×深1500mm×高2600mm（吊顶后轿内净高≥ 2450mm） ，此尺寸根据各电梯品牌井道布局自行设计；

3.2、轿厢天花（吊顶）：豪华型（可提供样本选择）

3.3、轿厢照明：LED照明

3.4、轿厢壁：304发纹不锈钢

3.5、轿厢门：304发纹不锈钢

3.6、操纵面板：304发纹不锈钢，按钮发纹不锈钢

3.7、轿内显示器：液晶显示/LED显示

3.8、轿厢对讲系统：要求轿厢、机房、消防中心、值班控制室及轿底能实现五方通话，内置式对讲装置。

3.9、轿厢通风设施：1P无水空调，空调电缆采用上海长顺或者贝恩科8*0.75带钢芯扁电缆。

3.10、轿厢地面：大理石拼花地板

3.11、轿厢地坎：硬质铝合金地坎

4、电梯厅入口要求

厅门入口净尺寸：宽900mm×高2100mm

门套：为保证厅门石材的装饰不破坏，现场能保留小门套的楼层尽量保留小门套。

厅门：首层304发纹不锈钢，其余喷漆钢板

呼梯按钮：发纹不锈钢

地坎：硬质铝合金地坎

位置召唤显示器：液晶/LED显示

5、安全保护措施要求（电梯应包括但不仅限于下列保护措施）：

5.1、断相和错相保护措施

5.2、上、下终点开关和上、下极限开关保护措施

5.3、缓冲器保护措施

5.4、限速器保护

5.5、紧急停止按钮保护

5.6、层门安全保护措施

5.7、轿门安全保护措施

5.8、上限轿厢配重冲顶保护

5.9、就近停靠

6、电梯功能要求：（供应商可作必要的补充）

| 1、直接停靠 | 28、机房选层 |
| --- | --- |
| 2、电机参数自学习 | 29、报警警铃 |
| 3、井道层楼数据自学习 | 30、内部通话装置 |
| 4、上电自动平层 | 31、故障记录可查询 |
| 5、层高数据自修正 | 32、轿内照明自动关闭 |
| 6、轿厢位置自修正 | 33、轿内风扇自动关闭 |
| 7、待梯层设定 | 34、基站锁梯 |
| 8、运行计数器 | 35、光幕保护 |
| 9、运行计时器 | 36、厅外液晶显示 |
| 10、电源过电压保护 | 37、轿内液晶显示 |
| 11、电源缺相保护 | 38、故障低速平层 |
| 12、电动机过流过载保护 | 39、检测散热器温度 |
| 13、编码器故障保护 | 40、抱闸检测保护 |
| 14、触点粘连保护 | 41、重复开门 |
| 15、上下行超速保护 | 42、层站呼梯服务 |
| 16、逆向运行保护 | 43、层站登记指示 |
| 17、运行时间过长保护 | 44、检修操作 |
| 18、防终端越程保护 | 45、即时关门 |
| 19、超载报警 | 46、开门保持时间自动调整 |
| 20、门锁回路短接保护 | 47、紧急电动 |
| 21、全集选 | 48、电梯受阻失速保护 |
| 22、自动返基站 | 49、召唤按钮粘连自诊断 |
| 23、反向指令消除 | 50、门区外不开门保护 |
| 24、满员自动通过 | 51、测试运行 |
| 25、轿内错误指令取消 | 52、参数拷贝功能 |
| 26、次层停靠 | 53、电梯故障网络自动检测功能 |
| 27、轿内应急照明 |  |

四、其他要求：

1、主要技术要求：

1.1、曳引机（主机）为永磁同步无齿轮曳引机。

2.2、采用钢带技术或钢丝绳技术均可。

2、执行标准：

所有电梯的设计、制造、安装及调试均符合所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合项目所在地/国适用的官方标准。这些标准必须是以有关机构发布的最新版本的标准为准。

《中华人民共和国行政许可法》

《中华人民共和国安全生产法》

《特种设备安全监察条例》

《特种设备事故报告和调查处理规定》

《特种设备作业人员监督管理办法》

TSG Z0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

TSG Z0005《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》

TSG Z0005《特种设备事故调查处理导则》

《电梯使用管理与维护保养规则》

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》

《电梯监督检验和定期检验规则—消防员电梯》

《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310－2002）

《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025.1～3－2008）

《电梯用钢丝绳》（GB8903－2005）

《电梯安装验收规范》（GB/T 10060－2011）

《电梯曳引机》（GB/T 24478-2009）

《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T 12974-2012）

3、需提供针对本项目的“电梯井道布置总图”。

4、本项目为“交钥匙”工程。

五、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

六、现场踏勘

投标人可自行到项目踏勘，了解项目位置、施工情况、材料运输等地点及其它足以影响项目价格的情况。无论投标人是否踏勘现场，均视为已了解现场全部情况，结算时对上述因素产生的价格变化不予调整。

- 第三篇  项目商务需求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

中选人应在采购合同签订后110个日历日内交货（或以合同约定为准）并完成安装调试。并取得《电梯监督检验报告》，全部投入使用。

（二）实施地点

重庆市江北区半山华府小区11栋。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认后，进行检测验收。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责保管、调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完中标货并验收，并经采购人确认。

4、采购人要按照竞争性比选文件要求，对每一项技术、服务、安全标准、环保要求等进行全过程检查，做好过程中的把关，确保产品质量。

5、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收条件。

6、供应商提供的货物未达到竞争性比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7、大型或者复杂的采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

8、产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、竞选人应明确承诺：竞选产品自取得“运行许可证”，提供1年免费保养，整机5年的质保，七大安全部件（控制柜、曳引机、门电动机、门机控制器、限速器、安全钳、缓冲器）质保10年，并提供终身有偿维修、保养服务，该承诺须加盖制造商公章，质保由制造商质保，制造商与采购人签订质保合同。

2、竞选产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、竞选人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按竞选人实际承诺执行。

4、竞选产品由制造商负责标准售后服务的，应当在竞选文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、保修期内设备发生故障，提供24小时优质服务；

2、质保期内电梯厂家每15天1次定期上门进行例行检查，并做好记录，以保证设备正常运行；若出现重大质量问题应包换；

3、接到紧急故障通知后应在30分钟内抵达现场维修，普通故障的修复时间不能超过1小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；更换笨重部件如电机、减速机等不能超过48小时，若主机出现重大质量问题，必须更换主机；若有违反，项目人有权扣除部分质保金作为补偿；

4、供应商应具备5年以上（含5年）用量的备品、备件、易损件以及必备的专用工具；

5、技术升级

在质保期内，为满足国标或检规的要求，中选人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中选人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

6、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务，提供承诺并加盖制造商公章。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由制造商提供售后服务的，该制造商应以优惠价格提供售后服务。

7、维保团队由厂家直接提供，供应商在投标时提供承诺书并加盖厂家公章，以及维保人员名单、身份证及社保，社保必须是厂家购买。

（三）备品备件及易损件

中选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在竞选文件中列出。

## 三、报价要求

本次报价须为人民币报价，本项目电梯报价实行成交价包干原则，分为两部分报价；第一部分是现有2台电梯的残值回收费用（由供应商自行估算）；第二部分采购并安装新电梯的费用，包含：旧梯拆除及拆除件堆放、清运、新电梯产品价、轿厢内加装摄像头（和小区监控系统匹配）、轿厢内加装1匹无水空调、扶手，机房内新增3P美的柜机空调、机房地板刷地坪漆、机房墙面刷白、楼层外呼孔洞土建修复、楼层厅门地坎及门套周围土建修复、运输费（含装卸费）、运输保险费、安装调试费、税费、培训费、验收费、招标代理费等货到采购人指定地点的所有费用。

注：1、供应商应到现场踏勘以充分了解工地位置情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。材料运输距离由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，成交后不调整。

- 所有报价均为含税价格，中标单位应开具对应税率的发票。

- 投标总报价=采购并安装新电梯的费用-残值回收费用。

## 四、付款方式

所有资金付款由重庆市江北区物业专项维修资金管理中心按大修费用拨款支付方式进行。

（一）申报资料审批完成后，中选单位开具正式发票（发票抬头：重庆市江北区物业专项维修资金管理中心），资金中心按维修费用总额的30%支付；

（二）工程竣工后，中标方属于代理商的，应在签订合同后安装验收前，提供的原品牌对本项目安装验收后五年免费质保承诺的合同或具有法律效力的材料，否则无法启动验收。提供通过后才能启动三方审核机构现场审核验收，业委会、11栋业主代表、物业、社区共同确认后，中选单位开具正式发票（发票抬头：重庆市江北区物业专项维修资金管理中心），资金中心按维修费用总额的65%支付；

（三）5年质保期届满，无任何遗留问题，由资金中心按维修费用总额的5%支付；

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

备注：1、评标委员会认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;响应供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

2、本项目的安全责任全部由成交供应商负责。

# 第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。评审委员会构成：共3人（在行采家专家库抽取2人，比选人代表1人），按法律法规及相关规定依法组建评审委员会。

（二）评审委员会对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规和竞争性比选文件规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 投标保证金 |  | 按照竞争性比选文件要求按时缴纳投标保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于投标文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件第二及第三篇规定的比选内容作出响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 满足比选文件规定。 |

（三）澄清有关问题。评审委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在招标过程中招标的任何一方不得向他人透露与招标有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）评审委员会采用综合评分法对所有供应商的文件进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（七）评审委员会根据综合评分排名由高到低顺序推荐第1-3名的投标人依次为中标候选人，综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先；技术得分相同的，商务得分高者排名优先；商务得分相同的，由评审委员会无记名投票确定优先顺序。

## 二、评审标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 比选报价 （40%） | 40分 | 所有通过资格评审、符合性评审合格的供应商的投标总报价中，最低价作为基准价，基准价得40分，其他报价与基准价相比每增加1%扣0.5分，扣完为止。 |
| B | 技术评审要求 （27%） | 27分 | 一、电梯核心部件技术要求(22分) 1.曳引媒介（8分）： 竞选产品曳引媒介质保年限承诺小于10年的得3分；大于等于10年，小于15年的得7分；大于等于15年的得8分。(竞选人须提供曳引媒介质保年限承诺书并加盖公章，未提供不得分。) - 2.紧急操作（8分）： - 紧急操作时打开制动器的方式均采用电动松闸的得8分；均采用手动松闸、或采用部分电动松闸+部分手动松闸的，得7分。 (须提供满足上述要求的本次投标整梯型号有机房乘客电梯和无机房乘客电梯“特种设备型式试验报告”，提供的资料不满足要求不得分。) - 3.所投产品制造商获得《VDI 4707》电梯能效等级A级的得4分，B级的得2分，其它不得分（提供能效等级证书复印件）。 - 4.具有电梯断绳检测装置技术得2分，不满足不得分（竞选人须提供第三方机构的证明报告材料复印件并加盖公章）。 - 二、电梯的安全保护措施(5分) 全面描述电梯（垂直电梯）的安全保护措施（包括断相和错相保护措施、上、下终点开关和上、下极限开关保护措施、缓冲器保护措施、限速器保护、紧急停止按钮保护、层门安全保护措施、轿门安全保护措施、上限轿厢配重冲顶保护、就近停靠），及自身安全元件的配置等；由评委根据其优劣程度及完善程度进行打分： （1）提供的方案具体详实、针对性和操作性强，得5分； （2）提供的方案详实程度、针对性和可操作性一般，得4分； （3）提供的方案详实程度、针对性和可操作性较差，得3分。 （4）不提供不得分。 |
| C | 商务评审要求（33%） | 33分 | 1.制造能力(3分) 竞选人具有电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）≤6米/秒级资质及以上得3分，≤2.5米/秒级资质得1分(提供特种设备生产许可证并加盖竞选人公章。)。 2.类似项目业绩(3分) 应提供与本次投标电梯相同品牌的电梯供货及安装业绩，业绩与本项目类似（项目所在地为重庆），业绩时间要求2022年1月1日至投标截止日(以合同签订时间为准)；每有1个类似业绩得1.5分，满分3分。 〔需满足上述条件下提供投标品牌制造商的业绩合同(至少包含合同封面、体现电梯品牌页、盖章页)并加盖竞选人公章。〕 3.综合能力(15分) （1）竞选产品制造商注册资金大于等于5亿元人民币得3分，每增加1亿加0.5分，最多加1分，总分4分（须提供营业执照并加盖竞选人公章） （2）产品制造商近三年主营业务收入累计超60亿元/年得2分，未达到60亿元/年不得分(须提供第三方财务审计报告并加盖竞选人公章)。 （3）竞选产品制造商拥有国家级电梯企业CNAS实验室得2分，没有为0分（提供相关证明、证书并加盖竞选人公章）。 （4）竞选品牌制造商在重庆有配件仓库的得3分，否则不得分（需提供承诺书，自行承诺并加盖竞选人公章）。 （5）竞选人社保人数100人及以上得3分，每增加10人加0.5分，总分4分。 4.应急响应(9分) （1）大型配件曳引机，控制柜到货周期为7天，其余为常规配件，到货周期为1天，满足得4分，不满足不得分（需提供承诺书，自行承诺并加盖竞选人公章）。 （2）接故障报修后，维修人员30分钟现场处理，得5分；超过30分钟不得分（需提供承诺书，自行承诺并加盖竞选人公章）。 5.投标人拟派项目现场负责人1名：为投标人本单位人员，具有机电工程二级及以上建造师证得2分，具备电梯操作证得1分，最多得3分。（提供有效的拟派人员身份证、建造师注册证、电梯操作证、投标人为其缴纳的2025年1-3月养老保险证明材料复印件，加盖投标人公章。） |
| 供应商得分 |  |  | 供应商得分=A+B+C |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的交货期、质量保证期及比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十一）供应商以联合体形式参与比选的。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家时，因做流标处理。

# 第五篇  供应商须知

## 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应为正本盖章的PDF扫描件格式，如不一致以纸质文件正本为准。采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇 响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后进行3天公示，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照综合得分排序由高到低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起三个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性比选文件中供应商特定资格条件、技术要求和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对竞争性比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费为人民币小写3500.00元（大写：叁仟伍佰元整）。

## 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（三）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

# 第六篇  采购合同草案

采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性比选文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：2025年   月   日      签约地点：

# 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术方案（如果有）

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

1、保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

- （一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1、愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的所涉及的项目内容，采购并安装新电梯的费用：       元，残值回收费用：       元，投标总报价（采购新电梯的费用-残值回收费用）：       元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

- （二）明细报价表

明细报价表

单位：元

| 序号 | 设备（含运输） | 安装及旧梯拆除 | 调试及检测 | 旧梯残值 | 机房空调、轿厢空调 | 土建整改修复 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - L1电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| - L2电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年  月  日

## 二、技术部分

### （一）技术方案（如果有，格式自定）

- （二）技术响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年  月  日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- 三、商务部分

- （一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性比选文件的第三篇项目商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 比选项目服务需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

- （二）其它优惠承诺（如果有：格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的招标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

### 五、其他应提供的资料

1、投标保证金缴纳情况证明文件

2、竞争性比选文件第二篇中要求提供的资料

3、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件：

比选文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖公章） |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  | 登记日期 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 备注:若因未按时递交盖章的报名表而影响投标的，由比选申请人自行负责。 |  |  |  |