## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防控制室主机移位安装 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 187037.33
|  | (大写): | 壹拾捌万柒仟零叁拾柒元三角三分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 6291.56
(大写): |  |  |  | 陆仟贰佰玖拾壹元伍角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防控制室主机移位安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 140004.08
1.1 | 消防控制室移位拆除 | 10830.33
1.2 | 消防控制室新安装 | 129173.75
2 | 措施项目费 | 16203.78
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 11441.87
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 9732.12 |  | －
5 | 税金 | 21097.35 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 187037.33
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防控制室主机移位安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 2905.1
2 | 施工组织措施项目 | 13298.68
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6291.56
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1038.09
措施项目费合计=1+2 |  | 16203.78

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防控制室主机移位安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
消防控制室移位拆除
1 | 030904017001 | 报警联动一体机拆除 | [工作内容] 1.报警主机线路拆除； 2.报警主机线路标注 3.主机拆除 4.基础型钢拆除 5、拆除后搬运 | 台 | 2 |  | 1895.86 | 3791.72
2 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT)拆除 | [工作内容] 1.(CRT)主机线路拆除； 2.(CRT)主机线路标注 3.(CRT)主机拆除 4.基础型钢拆除 5、拆除后搬运 | 台 | 1 |  | 400.4 | 400.4
3 | 030904013001 | 水炮控制主机、水泡拆除 | [工作内容] 1.水炮控制主机线路拆除； 2.水炮控制主机线路标注 3.水炮控制主机拆除 4.水泡拆除 5.基础型钢拆除 6.拆除后搬运 | 台 | 2 |  | 943.49 | 1886.98
4 | 030904016001 | 控制室UPS电源系统 | [工作内容] 1.控制室UPS电源线路拆除； 2.控制室UPS电源线路标注 3.控制室UPS电源拆除 4.基础型钢拆除 5、拆除后搬运 | 套 | 1 |  | 1380.54 | 1380.54
5 | 030904013002 | 应急照明主机 | [工作内容] 1.应急照明主机线路拆除； 2.应急照明主机线路标注 3.应急照明主机拆除 4.基础型钢拆除 5、拆除后搬运 | 台 | 1 |  | 943.49 | 943.49
本页小计 | [7 empty] | 8403.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防控制室主机移位安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030904013003 | 电气火灾控制主机 | [工作内容] 1.电气火灾控制主机线路拆除； 2.电气火灾控制主机线路标注 3.电气火灾控制主机拆除 4、拆除后搬运 | 台 | 1 |  | 943.49 | 943.49
消防控制室新安装
1 | 030904017002 | 报警联动一体机新增加琴台式（新设备） | [工作内容] 1.设备定制、运输、搬运、安装 2.校线、接线、标识处理 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 2 |  | 18423.36 | 36846.72
2 | 030904015002 | 火灾报警控制微机(CRT)琴台式（新设备） | [工作内容] 1.设备定制、运输、搬运、安装 2.校线、接线、标识处理 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1 |  | 6400.8 | 6400.8
3 | 030904013005 | 水炮控制主机维修及安装（利旧或新设备） | [工作内容] 1.水炮主机维修及安装 2.校线、接线、标识处理 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 2 |  | 3961.06 | 7922.12
本页小计 | [7 empty] | 52113.13
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防控制室主机移位安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904016002 | 控制室UPS电源系统维修安装及更换电池（设备利旧） | [工作内容] 1.控制室UPS电源系统检修； 2.蓄电池更换 SP12-150 3.校线、接线、标识处理 4.调试 5.基础型钢的制作、安装 | 套 | 1 |  | 18419.27 | 18419.27
5 | 030904013006 | 应急照明主机维修及安装（利旧） | [工作内容] 1.应急照明主机维修及安装 2.校线、接线、标识处理 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1 |  | 3561.06 | 3561.06
6 | 030904013007 | 电气火灾控制主机更换（新设备） | [工作内容] 1.设备定制、运输、搬运、安装 2.校线、接线、标识处理 3.调试 | 台 | 1 |  | 6181.06 | 6181.06
7 | 030904013009 | 应急广播功率放大器(新设备) | [工作内容] 1.设备定制、运输、搬运、安装 2.校线、接线、标识处理 3.调试 | 台 | 1 |  | 6181.06 | 6181.06
8 | 030904008001 | 接线端子箱600*600*150（消防主机安装位置增加） | [项目特征] 1.名称:端子箱 2.其他:满足规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1 |  | 289.92 | 289.92
本页小计 | [7 empty] | 34632.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防控制室主机移位安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411003001 | 消防桥架安装200*100 | [项目特征] 1.名称:桥架安装 2.材质:钢制防火桥架 3.规格:200*100 4.敷设方式:暗敷在静电地板下 5.接地要求:满足规范要求 [工作内容] 1.桥架安装固定 2.接地 | m | 20 |  | 72.14 | 1442.8
11 | 030411004001 | 报警信号线路.配线WDZBN-RVS-2*2.5 | [项目特征] 1.名称:耐火铜芯线 2.型号:WDZBN-RVS-2*2.5 3.配线形式:桥架安装 4.其他:满足规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 980 |  | 7.8 | 7644
12 | 030411004002 | 消防电源主干线WDZBN-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:耐火铜芯线 2.型号:WDZBN-BYJ-4 3.配线形式:桥架安装 4.其他:满足规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 147 |  | 5.02 | 737.94
13 | 030411004003 | 消防广播主电线WDZBN-KYJY-4 | [项目特征] 1.名称:耐火铜芯线 2.型号:WDZBN-RVS-2*2.5 3.配线形式:桥架安装 4.其他:满足规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 147 |  | 5.02 | 737.94
本页小计 | [7 empty] | 10562.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防控制室主机移位安装 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030411004004 | 控制室UPS电源系统WDZBN-KYJY-10 | [项目特征] 1.名称:耐火铜芯线 2.型号:WDZBN-KYJY-10 3.配线形式:桥架安装 4.其他:满足规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  | 10.29 | 1029
15 | 030411004005 | 报警电话线路.配线WDZBN-RVVP-2*2.5 | [项目特征] 1.名称:耐火铜芯线 2.型号:WDZBN-RVVP-2*2.5 3.配线形式:桥架安装 4.其他:满足规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 147 |  | 9.57 | 1406.79
16 | 030411004006 | 消防多线控制电线WDZBN-KVVY-4*1.5 | [项目特征] 1.名称:耐火铜芯线 2.型号:WDZBN-KVVY-4*1.5 3.配线形式:桥架安装 4.其他:满足规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1862 |  | 9.56 | 17800.72
17 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:5000点以下 2.线制:总线制 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 14056.26 | 14056.26
本页小计 | [7 empty] | 34292.77
合 计 | [7 empty] | 140004.08

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防控制室主机移位安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 2905.1
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 2905.1 | 2905.1
2 | 011702016001 | 平板 |  | m2 | 1
本页小计 | [7 empty] | 2905.1
合 计 | [7 empty] | 2905.1

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防控制室主机移位安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 9732.12
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 21097.35
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 18836.92
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 2260.43
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 30829.47

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:消防控制室主机移位安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 消防电源主干线WDZBN-BYJ-4 | 154.35 | m | 3.99 | 615.86
2 | 消防广播主电线WDZBN-KYJY-4 | 154.35 | m | 3.99 | 615.86
3 | 控制室UPS电源系统WDZBN-KYJY-10 | 105 | m | 8.9 | 934.5
4 | 报警信号线路.配线WDZBN-RVS-2*2.5 | 1058.4 | m | 6.44 | 6816.1
5 | 报警电话线路.配线WDZBN-RVVP-2*2.5 | 158.76 | m | 7.99 | 1268.49
6 | 消防多线控制电线WDZBN-KVVY-4*1.5 | 2010.96 | m | 7.84 | 15765.93
7 | 消防桥架安装200*100 | 20.2 | m | 45.3 | 915.06
8 | 水炮控制主机维修材料 | 2 | 台 | 1200 | 2400
9 | 控制室UPS电源系统更换电池 | 16 | 台 | 1120 | 17920
10 | 电气火灾控制主机更换 | 2 | 台 | 3420 | 6840
11 | 接线端子箱600*500*150 | 1 | 台 | 245 | 245
12 | 报警联动一体机新增加琴台式（新设备） | 2 | 台 | 10840 | 21680
13 | 火灾报警控制微机(CRT)琴台式（新设备） | 1 | 台 | 5600 | 5600
14 | 应急照明主机维修材料费 | 1 | 台 | 800 | 800
15 | 消防控制室静电地板新装 | 137 | m2 | 89 | 12193
| 合 计 |  |  |  | 94609.8