重庆市巫山中学

学生寝室烟雾报警器采购方案

重庆市巫山中学依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及巫山财采〔2025〕1号文件，就学生寝室烟雾报警器进行网上询价采购，欢迎符合要求的供应商参与报价。

一、采购项目概况

1.组织机构：由采购人依规组建采购询价比价小组。

2.采购内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市巫山中学学生寝室烟雾报警器采购项目 | 套 | 1 | 190000.00元 |  |

备注：本项目不允许分包，不接受联合体投标，报价超过最高限价视为无效报价。现场评标存在异常低价警戒线，如低于异常低价警戒线，投标人应当在投标文件中对报价合理性作出说明，并提供必要的证明材料。项目验收合格后一年内付清货款。

3.采购设备参数

| 设备名称 | 设备参数 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟感 报警器 | （1）CCC认证。 （2）安装符合消防设备安装使用规范和实用要求。 （3）低电报警和自检功能。 （4）指示灯：具有双色指示灯，正常监视状态下红色闪亮，故障状态下为黄色常亮，火灾报警状态下为红色常亮 （5）编码方式：电子编码。 线制：信号二总线无极性 （6）使用环境：温 度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不凝露 | 750 | 套 | 据实结算 |
| 消防控制室图形显示装置 | （1） 额定电压：AC220V（AC187V～AC242V），50Hz （2） 执行标准：GB 16806-2006 （3） 显示器件：19 寸液晶屏 （4） 使用环境：环境温度 0℃～40℃；相对湿度≤95%RH，不凝露；大气压力 86kPa～106kPa | 1 | 台 |  |
| 隔离模块 | （1）工作电压：总线 24V 允许范围：16V～28V （2）工作电流：待机电流≤0.34mA 动作电流≤2.00mA （3）动作确认灯：红色 （4）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 | 41 | 套 | 据实结算 |
| 控制器主机 | （1）液晶屏规格：800×480 点，7.0 英寸彩色液晶屏。 （2） 回路带载能力：每回路最大输出能力为 700mA，实际带载情况应根据负载最大工作电流、线 路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V。 ## （3）联网功能。应安排专线接入学校消防控制室（正校门） | 3 | 台 |  |
| 阻燃双胶线2×1.5mm电线（国标） |  | 10000 | ‌米 | 据实结算 |
| KB管 |  | 10000 | ‌米 | 据实结算 |
| 线盒 |  | 750 | 个 | 据实结算 |
| 其他辅材 | 线管接头、螺栓、螺丝、胶带、金属管卡、电话线等 | 1 | 项 | 据实结算 |

二、供应商资质要求

（一）基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：投标单位营业执照经营范围要有消防设施施工许可，投标单位营业要有建筑业企业资质证书（消防设施工程专业承包二级及以上）及安全生产许可证。所有资质需在有效期内。

三、询价比价办法

采取最低价评比法。根据各供应商按规定提交的报价表，在满足采购人所采购设备参数的供应商报价中，报价最低者为第一意向供应商，若第一意向供应商有两个及以上，采购询价小组根据供应商的营业执照注册资金、产品质保期、服务承诺等择优选取供应商。

四、竞价供应商须知

各竞价供应商请于2025年12月26日9:00 -9:30，由供应商法定代表人或委托代理人（提供授权委托书）持本人有效身份证原件，将单位营业执照复印件加盖鲜章与供应商报价表等资料一起装订（一份）密封后交到重庆市巫山中学总务处。逾期送达的、未送达指定地点的或不按照采购方案要求密封的，采购人将予以拒收。若有变动，另行通知。

五、采购项目商务需求

## 交货时间、地点及验收方式

### （一）交货时间：自合同签订之日起50个工作日完成安装调试。

### （二）交货地点：重庆市巫山中学。

### （三）验收方式：

### 1.供应商负责将产品运输到采购人指定地点，保证所有产品完好、符合质量标准和技术参数要求，经供应商安装、调试完毕。

### 2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐。

### 3.成交供应商应提供完备的技术资料等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

### (四)验收合格条件及其他：

### 1.设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

### 2.货物技术资料、合格证等资料齐全。

### 3.在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

### 4.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

### 5.产品在安装调试并经验收合格后，才作为最终验收。

### 6.供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，或未在规定交货时限内完成安装调试及验收，采购人有权终止合同，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 7.采购人需要供应商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，供应商应予以配合，并出具书面意见。

### 8.供应商保证其向采购人提供的产品不存在质量瑕疵或其他缺陷，符合产品质量标准及有关安全、卫生、环境保护、知识产权等有关法律法规的要求。因供应商交付的产品存在质量瑕疵或隐患造成损害后果的，由供应商负责解决并承担全部责任，并赔偿受损害一方所遭受的一切损失。若因采购人违规操作造成的损害，供应商不承担责任。

### 9.供应商在提供产品和安装、调试过程中，应遵守法律法规规定，出现的安全事故或意外事故，由供应商承担全部责任。

## 六、报价要求

### 1.报价须为人民币报价，报价包括但不限于完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安全措施费、安装及耗材调试费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 2.付款方式

### 项目经采购人验收合格后，一年内付清货款。付款时，成交供应商提供合法发票，采购项目价款支付到成交供应商银行基本账户。

## 七、现场踏勘

### 供应商自行现场踏勘，并充分考虑本项目地理位置和周边环境，包括交通因素、运输成本、建渣外运、施工时间、施工场地、项目人员自身情况等问题，相关费用均包含在投标总价中，采购人不会另行支付费用。

## 八、报价文件格式

（一）报价函

重庆市巫山中学：

根据贵方“重庆市巫山中学学生寝室烟雾报警器采购项目”比选文件，我方经详细研究，自愿参与报价并承诺：

1.愿按采购文件要求提供全部服务，报价为人民币大写：_____，小写：RMB_____；

2.完全理解并同意放弃对采购文件不明或误解的申诉权利；

3.愿提供与报价相关的全部数据资料，并对其真实性负责；

4.若报价被接受，将严格履行采购文件及合同约定的责任和义务。

报价单位（公章）：________________

详细地址：________________

法定代表人或委托代理人（签字）：________________

联系电话：________________

开户银行：________________  银行账号：________________

____年__月__日

（二）商务条款承诺及售后承诺

（需明确响应施工周期、付款方式、质保期服务、优惠条件等内容，加盖公章）

（三）法定代表人（或负责人）资格证明书

报价单位名称：________________

单位性质：________________

地址：________________

成立时间：__年__月__日

经营期限：____________

姓名：________ 性别：____ 年龄：____ 职务：________________

系________________（报价单位名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

报价单位（公章）：________________

____年__月__日

（四）法定代表人（或负责人）授权委托书（如有）

（委托代理时使用，需明确委托权限、委托期限，法定代表人及委托代理人签字并加盖公章）

重庆市巫山中学

2025年12月13日