某单位配电室、机房、储油间七氟丙烷设计方案

一、 设计依据：

1.GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》;

2.GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》;

3.GB16670-2006《柜式气体灭火装置》；

二、设计说明：

1、设计内容：某单位配电室、机房、储油间七氟丙烷安装

2.设计保护对象有3个防护区，采用预制七氟丙烷全淹没系统进行保护.

3.本设计系统充装压力为2.5MPa(表压)；

4.灭火系统的设计温度为20℃。

5.防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.50h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h.

6.围护机构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa.

7.系统灭火剂单位容积的充装量不应大于1120kg/m3.

8、根据建设单位提供的数据和《规范》的规定，各防护区的设计参数见下表：

防护区灭火设计用量应按下式计算：

W=K×V×C/(S×(100-C))

（1）式中    W——灭火剂设计用量（kg）；

C——灭火剂设计浓度 (%)；

V——防护区净容积 (m3)；

S——七氟丙烷热蒸汽在101.3KPa和防护区环境温度下的比容（m3/kg）。

K----海拔高度修正系数，可按本规范附录B的规定取值。

在不同环境温度下的过热蒸汽比容，应按下式计算：

S=0.1269+0.000513T

(2)式中  T —— 防护区最低环境温度  （℃）。

三、系统设计参数

| 序号 | 防护区 | 面积m² | 高 m | 体积 （m³） | 设计浓度C（%） | 喷射时间（S） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业配电室 | 107 | 4.8 | 513.6 | 9% | 10 |
| 2 | 发电机房 | 40 | 4.8 | 192 | 9% | 10 |
| 3 | 储油间 | 4.5 | 4.8 | 21.6 | 9% | 10 |

四、 设计计算：

根据《规范》七氟丙烷用量计算公式，得出各数据见下表：

| 序号 | 防护区 | 设计用量W（kg） | 每瓶充装量（kg） | 规格型号 （L) | 储瓶数量（只） | 药剂总量W0(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业配电室 | 370.4 | 135 | GQQ150X2/2.5 | 2 | 375 |
|  |  |  | 105 | GQQ120/2.5 | 1 |  |
| 2 | 发电机房 | 138.5 | 145 | GQQ150/2.5 | 1 | 145 |
| 3 | 储油间 | 15.6 | 20 | GQQ40/2.5 | 1 | 20 |

七氟丙烷用量计算说明：

1灭火浓度C：图书、档案、票据和文物资料库等防护区，灭火设计浓度宜采用10%；油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区，灭火设计浓度宜采用9%；通讯机房和电子计算机房等防护区，灭火设计浓度宜采用8%。

2、海拔修正系数K：对于在海拔高度在1-1000m，修正修正系数取1。

3、灭火系统的设计温度为20℃。

4、在通讯机房和电子计算机房等防护区，设计喷放时间不应大于8s；在其他防护区，设计喷放时间不应大于10s。

五、 产品由灭火器瓶组装置，七氟丙烷药剂，电磁行启动装置，信号反馈装置喷嘴组成，合格证，消防产品认证书证书，检验报告，铭牌标志 。

| 产品名称 | 规格型号 | 产品特性参数 |
| --- | --- | --- |
| 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | CQQ40/2.5 GQQ70/2.5 GQQ90/2.5 CQQ100/2.5 CQQ120/2.5 GQQ150/2.5 GQQ180/2.5 | 容器安全泄放装置的动作压力: 5.9MPa士0.295MPa 容器类别:钢质焊接气瓶容器设计定型参数:容器公称工作压力:4.2MPa; 贮存压力:2.5MPa(20°C) |
| 客器阀 | QRF32/4.2 QRF40/4.2 QRF50/4.2 GQQ70X2/2.5 GQQ90X2/2.5 GQQ120X2/2.5 GQQ150X2/2.5 | 容器安全泄放部件:LP7-5.9 |
| 电磁型驱动装置 | QDQ90N | 电磁元件的类别:电磁铁规格型号:MFZ1-90F/24V 驱动力:90N |
| 信号反馈装置 | QXF0.8/4.2 | 信号输出元件性能参数:DC24V 5A 动作压力:0.8MPa±0.08MPa |
| 喷嘴 | QPT43/32 QPT50/32 QPT64/32 | 喷嘴材料类别:铜质，喷嘴的结构尺寸:孔径12mm、孔数8个、孔径14mm、孔数8个、孔径18mm、孔数8个 |
| 自动泄压装置 | 0.25、0.12 | 当自动泄压口进口压力达到开启压力时，自动泄压口开启，开启时间小于2s,当压力低于关闭压力时:自动泄压口关闭，关闭时间小于2s,设定值的±50Pa范围内 |
| 七氟丙烷灭火剂 | HFC227ea |  |
| 消防产品认证书证书 | CCC-CPRZ-23:2019 |  |
| 检验报告 |  |  |
| 铭牌标志 |  | 瓶组上粘贴不干胶铭牌 |